CAPÍTULO 3

- DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Para el diseño de las instalaciones, primero vamos a establecer los equipos y accesorios necesarios para el acondicionamiento del aire. Ya se determinó que serán equipos de agua helada,  sin embargo el sistema completo (chiller, bombas, válvulas, etc.) no se ha señalado aún; para este efecto nos apoyaremos en un programa de selección de equipos, el cual nos ayudará a conocer las capacidades de los chiller de agua helada, las bombas, separadores de aire, y diámetros de tuberías de conexión, para luego entrar al diseño de ductos de suministro y retorno, la selección de difusores y por último los planos.

Para sistemas pequeños, como el nuestro se recomienda instalar un solo chiller para ambas áreas (Neonatos sano y Neonatos no sanos), además que estarán funcionando sin paros en el funcionamiento, o en su defecto con los menores imprevistos posibles.

Al elegir la opción de utilizar un solo chiller se está disminuyendo la cantidad de accesorios, bombas, válvulas que hacen que el costo del proyecto disminuya, además de esto las bombas que se obtienen con sistemas pequeños independientes suelen ser de bajo caudal y con caídas de presión que hacen que trabajen a eficiencias bajas; encareciendo el proyecto; por lo tanto estos son los motivos principales para elegir un solo sistema de chiller y bomba para dos manejadoras de agua helada.

El sistema estará conformado por un chiller que completa la carga de ambas áreas, dos unidades manejadoras de aire o Fan Coil (esto se analizará luego), una bomba de agua helada, un separador de aire y los accesorios necesarios, como medidores de flujo, válvulas de control, medidores de presión de temperatura.

El manejo de este programa es sencillo, al ingresar en el mismo, primero  debemos escoger el país, la ciudad y las temperaturas exteriores y de diseño automáticamente se colocan; a continuación un esquema de cómo se ve en la pantalla el programa.

FIGURA 3.1: PANTALLA DE PROGRAMA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS; SELECCIÓN DE CIUDAD

Además de escoger el país y la ciudad se pueden escoger otros factores, como suministro eléctrico, tipo de tubería de conexión, etc. Esto es para seleccionar los equipos disponibles en la marca perteneciente al programa, pero es una buena herramienta ya que te provee las capacidades de equipos en las características eléctricas deseadas.

Una vez ingresados estos datos se procede a seleccionar el equipo que se instalará dentro del cuarto. Este será una manejadora de tipo vertical, ya que en el sitio se han considerado cuartos para evaporadores, y además se ha previsto espacio libre entre tumbado y losa no tan amplia como para instalar Fan Coil; con este dato buscamos el ítem correspondiente y lo ingresamos en el programa, entre los equipos que se pueden elegir hay Fan Coil, unidades manejadoras horizontales o verticales, consolas y otros.

Así mismo seleccionamos el chiller se puede escoger de enfriados por agua o enfriados por aire se escogen éstos últimos; además de esta selección se debe escoger qué clase de chiller debido al compresor; ya que los hay reciprocantes, de pistones, centrífugos y de tornillo, para lo cual debemos saber que esto depende de las capacidades que manejan los equipos.

A continuación se muestra una tabla donde se indica los tipos de chiller que generalmente se usan en Aire Acondicionado:

TABLA 23

CAPACIDADES TIPICAS Y TIPOS DE COMPRESORES DE CHILLERS

De aquí que se escoge los de tipo pistones (scroll) por la capacidad que estos manejan, una vez que se ha escogido el tipo de Chiller; se debe unir los elementos con la tubería correspondiente, mientras se realiza este trabajo, se puede colocar la distancia de las mismas además de las pérdidas por recorrido para luego realizar la selección de la tubería dependiendo del flujo y de las pérdidas. El diámetro de las tuberías nos da el programa pero esto también se calcula fácilmente con nuestros conocimientos de Mecánica de Fluidos. A continuación un diagrama de cómo se ve el programa hasta este instante donde solo se ha seleccionado los equipos y dispuestos en un plano.

FIGURA 3.2: ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS

En la figura 3.2 se muestra el esquema de ubicación de equipos para las salas de estudio: Chiller, la unidad manejadora de agua, una bomba de agua helada, un separador, y una válvula de tres vías que es la que se conecta al sensor de termostato para controlar temperatura, sin embargo en este esquema no se muestra los demás accesorios como válvulas medidores de flujo, manómetros, medidores de temperatura, etc. En la figura 3.2 faltan las capacidades de los equipos; este paso se lo realiza primero ingresando en las unidades manejadoras la carga de refrigeración calculada en el capítulo anterior, cada equipo simplemente es colocado en el plano de diseño escogiéndolo del panel superior, y en las propiedades de las manejadoras se introducen los datos conocidos que son las capacidades y el programa calcula las capacidades de los demás accesorios.

Por ejemplo; para el área de Neonatos No sanos se obtuvo una capacidad de 64.000 Btu/h aproximadamente; esto lo ingresamos y aplicamos, así mismo para el otro equipo del área de Neonatos sano y automáticamente se calcula las capacidades de los demás equipos.

FIGURA 3.3 PANTALLA DE INGRESO DE CARGA DE REFRIGERACIÓN

Luego de ingresar estos datos se obtiene el siguiente diagrama donde se muestran los datos necesarios para la selección adecuada de los equipos

FIGURA 3.4: ESQUEMA COMPLETO DE LA SELECCIÓN DE EQUIPOS

Con esto tenemos:

- Un Chiller de 100.000 Btu/h (8.3 TR).

- Una Bomba de 21.4 GPM [1.35 x10-3 m3/seg)].

- Un Separador de Aire de 21.4 GPM GPM [1.35 x10-3 m3/seg)].

- Una Manejadora de Agua Helada 36.000 Btu/h [3 TR.]

- Una Manejadora de Agua Helada de 60.000 Btu/h [5 TR]

- Dos válvulas de tres vías

El sistema aún no esta completo ya que debemos introducir los accesorios como medidores de presión, temperatura y demás válvulas para el correcto funcionamiento del sistema, a continuación la figura 3.5 muestra el sistema completo.

FIGURA 3.5: ESQUEMA COMPLETO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS DE NEONATOS

Donde los elementos involucrados en el sistema son los indicados en la figura 3.6.

FIGURA 3.6: ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

Con esto tenemos establecido las capacidades de cada equipo los accesorios necesarios, aunque nos falta determinar la dimensión de la tubería.

Para realizar los cálculos de dimensionamiento de la tubería de conexión en el sistema se basa en los conocimientos obtenidos en mecánica de fluidos: Se aplica  la ecuación de Bernoulli:

ec. (17)

Donde:

P = Presión absoluta [Pa]

Ρ = Densidad de Fluido [Kg/m3]

V = Velocidad del fluido promedio [m/seg]

g = Aceleración de la Gravedad [m2/seg]

z = Altura (H1 y H2 en figura 3.5)

HL, HM = Pérdidas de Energía por fricción y accesorios [m]

α  = factor de energía cinética (generalmente igual a 1)

Los subíndices 1 y 2 se refieren a los dos puntos de referencia que se escogen a lo larga del recorrido del fluido dentro de la tubería y necesarios para los cálculos (ver figura 3.7).

FIGURA 3.7: ESQUEMA DE FLUJO PARA CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA

Para nuestro caso los puntos 1 y dos solo tenemos diferencias de alturas, lo que provoca que los términos de velocidad y presiones absolutas se anulen, quedando que la diferencia de alturas corresponde a las pérdidas por fricción y accesorios

ec. (18)

Con esto nos apoyamos en la ecuación de Darcy – Weisbach para las pérdidas por fricción en la tubería:

ec. (19)

Donde:

= Caída de Presión [Pa]

= Factor de Fricción Adimensional

L = Longitud de Tubería [m]

D = Diámetro de tubería [m]

Esta ecuación se presenta en función del cabezal, o sea de la diferencia de alturas referente a la succión y descarga del fluido:

ec. (20)

Donde:

= Pérdida de Presión [m]

El factor de fricción (f) se lo obtiene del diagrama de Moody (Figura 3.6), y es función del número de Reynolds:

FIGURA 3.8: DIAGRAMA DE MOODY

(Fuente Manual Ashrae Fundamentals)

ec. (21)

Donde:

Re = Número de Reynolds [adimensional]

µ = viscosidad Dinámica del Fluido [Pa·s]

Para llegar a obtener los resultados deseados se deben efectuar un conjunto de iteraciones,  sin embargo actualmente existen manuales que nos ayudan a escoger la velocidad adecuada y junto con tablas de pérdidas por fricción en tuberías se pueden seleccionar el diámetro adecuado.

A continuación nos referimos a tablas donde se proporcionan valores estándares de velocidades del agua en tubería para típicas aplicaciones:

TABLA 24

VELOCIDADES DEL AGUA BASADA EN ELTIPO DE APLICACIÓN

Traducido de Fuente: Manual ASHRAE Fundamentals

Se escoge el valor apropiado siempre que este dentro del rango de velocidad máxima: 3 m/seg.

De la Tabla 25 de la pérdida de Fricción para agua en tubería de acero cédula 40, se tiene:

TABLA 25

PÉRDIDA DE FRICCIÓN PARA EL AGUA EN TUBERÍAS DE ACERO CÉDULA 40

Fuente: GPM Goulds Pumps

Adicional a la pérdida por fricción debemos tomar en cuenta las pérdidas por válvulas, uniones y accesorios. Para esto es necesaria la siguiente ecuación:

ec. (22)

Donde; K es un factor que depende de la geometría de la válvula, fabricación de la unión, forma del codo o grados que el codo proporciona, etc. este factor se encuentra tabulado; a continuación se presentan dos tablas donde se muestra los valores de K para uniones dependiendo si esta es roscable o soldable, en el ANEXO 8 se muestran gráficos de los factores de pérdida por fricción K en accesorios y uniones.

TABLA 26

FACTOR K DE PÉRDIDA DE FRICCIÓN PARA UNIÓN ROSCABLE EN TUBERÍA DE AGUA

Fuente: Manual ASHRAE FUNDAMENTALS

TABLA 27

FACTOR K DE PÉRDIDA DE FRICCIÓN PARA UNIÓN SOLDABLE EN TUBERÍA DE AGUA

Fuente: Manual ASHRAE FUNDAMENTALS

Todos estos factores pueden ser ingresados en el programa, incluyendo el diámetro de tubería que se obtuvo por la tabla 25 y este automáticamente calcula todas las pérdidas que la bomba de circulación de agua helada debe vencer, en la figura 3.5 se muestran la bomba con una caída de presión en pies de 9.4Ft con estos datos se procede a seleccionar la bomba adecuada.

Una extensión de este mismo programa nos ayuda a seleccionar la Bomba de agua helada y el separador de aire quedando la siguiente selección:

FIGURA 3.9: Selección de Bombas

Según esta selección; la bomba será el modelo indicado con un motor de ¾ HP. El programa nos da varias opciones, sin embargo debemos elegir una que trabaje con la mayor eficiencia posible, el modelo más aceptado por las características que brinda será el IL122, en la figura 3.10 se muestra la curva de funcionamiento de varios modelos y sus características se muestran en el Anexo 10.

FIGURA 3.10: Curva de Funcionamiento de Varios Modelos de Bombas de Circulación

FIGURA 3.11: Bomba de Circulación de Agua Helada Modelo IL122

De la misma forma seleccionamos el separador de aire y se muestra en el Anexo 11

FIGURA 3.12: Selección de Separador de Aire

Con todos estos datos procedemos a mencionar las dimensiones de la tubería de acero cédula 40 necesarias para la distribución del agua helada a través de todo el sistema:

Primero establecemos que el primer circuito será desde el chiller hasta la primera bifurcación que se encuentra después del separador de aire; el circuito 2 corresponde desde la bifurcación hasta la manejadora de 64.000 Btu/h y el tercer circuito corresponde al de la manejadora de 36.000 Btu/h:

FIGURA 3.13: CIRCUITOS PARA DISTINTAS DIÁMETROS DE TUBERÍAS DE AGUA HELADA

De aquí se sabe que:

Circuito 1: diámetro de tubería 1.5” (3.81 cm.)

Circuito 2: diámetro de tubería: 1.25” (3.175 cm.)

Circuto 3: diámetro de tubería: 1” (2.54 cm.)

La cantidad de codos de cada diámetro de tubería se establece al realizar el conteo para establecer los costos del proyecto.

- Ductos de Aire Acondicionado

El diseño de ductos de aire acondicionado es un procedimiento sencillo primeramente se debe escoger el método adecuado para esto de acuerdo a las velocidades establecidas en los catálogos y manuales que hacen referencia a esta sección del diseño.

- Velocidad de Aire

Para nuestro diseño se partirá con la condición de baja velocidad, según indica la tabla 28, con esto evitamos posibles ruidos ocasionados por velocidades altas y conociendo de antemano que en nuestro caso evitar ruido es una de las principales condiciones.

TABLA 28

VELOCIDADES RECOMENDADAS EN DUCTOS DE BAJA VELOCIDAD

- Material de Ductos

Para seleccionar el material con el que serán construidos los ductos primero debemos nombrar cuales son los más usados.

Existen dos materiales más usados para la fabricación de ductos de aire acondicionado: Acero Galvanizado y Fibra de Vidrio; esta última no necesita ser aislada. Ambos materiales ofrecen (según el aislamiento que se coloque a los ductos de acero galvanizado, cabe indicar que generalmente es fibra de vidrio con foil de aluminio) aproximadamente el mismo factor de transferencia de calor, la diferencia es el costo, rugosidad, mano de obra a la hora de construcción,  seguridad de instalación (no desprende partículas de lana de vidrio), tiempo de vida. Según estos factores tenemos:

TABLA 29

MATRIZ DE DECISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS

Según la tabla 29 vemos que el factor más importante es la rugosidad del material, ya que mientras más rugoso sea éste provocará mayor ruido y eso es exactamente lo que necesitamos evitar en nuestro sistema, el otro factor de importancia es la seguridad ya que la construcción de los ductos de fibra puede dejar aberturas en los mismos dejando que el material se pueda llenar de humedad y no cumpla sus funciones adecuadamente además no es adecuado que las fibras de la plancha puedan desprenderse y viajar a través de los ductos dirigiéndose hacia las unidades evaporadoras e ingresando a los cuartos climatizados.

Por estas razones se procederá a la construcción de los ductos en planchas de acero galvanizado, el aislamiento se elegirá más adelante. Mientras tanto dimensionaremos los ductos.

- Dimensiones

Para el dimensionamiento de ductos de aire acondicionado existen tres distintos métodos según el Manual ASHRAE; los cuales se detallan a continuación:

- Método de igual Fricción

- Método de Reganancia Estática

- Método de Optimización

- Método de Simulación

El método de igual fricción: Consiste en seleccionar una velocidad inicial de acuerdo a la tabla 28, y con el caudal que se desea manejar. Inicialmente se calcula la pérdida de fricción con ayuda de la figura 3.13, una vez seleccionada la fricción la mantenemos constante a través de todo el ducto. Este es el método más fácil, se lo recomienda para sistemas de baja velocidad y que no tengan recorrido largos en sus ductos.

FIGURA 3.14: DIAGRAMA PARA CALCULAR PÉRDIDA POR FRICCION EN PULGADAS DE AGUA POR 100 FT

Método de reganancia Estática: Consiste en reducir la velocidad del aire en la dirección del flujo obteniendo de esta forma la misma caída de presión (∆P) en el ducto. Basado en la ecuación de Bernoulli entre dos puntos cualesquiera en el ducto se tiene:

ec. (23)

De donde:

ec. (24)

Donde  es la pérdida de fricción, la dimensión del próximo tramo de ducto es calculado por iteración, aunque en la actualidad existen tablas donde ya se encuentran tabulados para cierta caída de presión constante.

Para empezar con el diseño se escoge la velocidad del ducto de salida (principal), y se empieza con las iteraciones.

Método de Optimización: Este método es un procedimiento de programación dinámico, que requiere de repeticiones. Para este método tenemos las siguientes restricciones:

- Continuidad; para cada flujo de entrada es igual al flujo de salida

- Balance de Presión; la pérdida de presión en cada tramo de ducto debe ser igual a la presión total del ventilador, la pérdida de presión en cada tramo es la misma.

- Tamaño Nominal del ducto; los ductos son construidos en tamaños discontinuos, cada tramo son redondeados al ducto estándar más cercano.

- Restricción de la velocidad; la máxima velocidad esta restringida por limitaciones acústicas.

Método de Simulación; Determina el flujo de cada sección de un sistema existente conociendo la curva de operación del ventilador.

Para nuestro caso se utilizará el método más sencillo, ya que no existen mayores recorridos de ductos además de esto, nos proporciona lo necesario para nuestro análisis, teniendo en cuenta que el sistema de diseño de baja fricción cuando se tiene altos costos energéticos y mano de obra relativamente bajos es más económico.

Con esto y ayudados de la figura 3.14 procederemos a realizar el dimensionamiento de ductos sin antes primero hacer un esquema de cómo deseamos el recorrido en el plano de la obra; para esto según criterios de diseño, distribuimos los difusores de suministro de aire y las rejillas de retorno o de toma de aire fresco, dividimos el recorrido en tramos:

FIGURA 3.15: RECORRIDO DE DUCTOS Y DIVISIÓN DE TRAMOS DE AREA A CLIMATIZAR

Según figura 3.15 hemos dividido las áreas con sus respectivos difusores, aunque aun no sabemos las dimensiones de los mismos es necesario colocarlos para conocer la distribución de aire, cada sección esta dividida en distintos tramos de ducto, los cuales tendrán diferentes dimensiones según los requerimientos del sistema.

Los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a ductos de suministro, los tramos 6, 7, son ductos de descarga de aire al exterior del cuarto, tramos 9 y 10 son ductos de toma de aire fresco, mientras que el tramo 8 es ducto de retorno que corresponde al equipo que se realizará toma de aire fresco de aproximadamente el 10%.

Conociendo el caudal de cada equipo se procede a calcular el primer tramo para cada uno. Para el equipo de 60.000 Btu/h el tramo de salida corresponde al número 1 con un caudal de aire de 800 CFM; de la figura 3.14 con una velocidad de salida que este entre 1100 y 1200 CFM (que fue lo que en el capítulo 1 se propuso), se obtiene una caída de presión de 0.15” de agua por cada 100 pies, y un diámetro de 12”. En la figura 3.16 se muestra el gráfico que ilustra el método.

FIGURA 3.16: GRÁFICO DE MÉTODO DE DISEÑO DE DUCTOS CON PÉRDIDA CONSTANTE

De la misma forma procedemos con los demás tramos que según nuestro esquema todos los tramos, excepto los tramos 8 y 11, son principales, con lo cual tendremos las siguientes dimensiones para todos los tramos:

TABLA 30

RESULTADOS DE DIMENSIONES DE DUCTOS EN SALA DE NEONATOS SANOS Y NO SANOS

|  | Tramos | Dimensión | Caudal | Velocidad | Caída de Presión | Longitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diám: plg | CFM | m3/s | FPM | m/s | plg de agua por 100 pies | Pies | m |
| Ductos de Suministro | 1 | 12 | 800 | 0.38 | 1100.00 | 5.59 | 0.15 | 19.69 | 6.00 |
|  | 2 | 10 | 400 | 0.19 | 900.00 | 4.57 | 0.15 | 4.92 | 1.50 |
|  | 3 | 8 | 300 | 0.14 | 850.00 | 4.32 | 0.15 | 4.92 | 1.50 |
|  | 4 | 14 | 1200 | 0.57 | 1100.00 | 5.59 | 0.15 | 16.40 | 5.00 |
|  | 5 | 12 | 600 | 0.28 | 1000.00 | 5.08 | 0.15 | 8.20 | 2.50 |
| Ductos de Descarga de aire al exterior | 6 | 8 | 300 | 0.14 | 850.00 | 4.32 | 0.15 | 25.43 | 7.75 |
|  | 7 | 12 | 760 | 0.36 | 1050.00 | 5.33 | 0.15 | 18.04 | 5.50 |
| Ducto de Retorno | 8 | 14 | 1080 | 0.51 | 1030.00 | 5.23 | 0.15 | 24.61 | 7.50 |
| Ducto de Toma de Aire Fresco | 9 | 12 | 800 | 0.38 | 1100.00 | 5.59 | 0.15 | 11.48 | 3.50 |
|  | 10 | 6 | 120 | 0.06 | 660.00 | 3.35 | 0.15 | 17.22 | 5.25 |

Una de las restricciones en la construcción de ductos es espacio libre que se tiene entre el tumbado y viga del piso siguiente; en nuestro caso solo se tiene una altura de 30 cm., lo que nos limita a la construcción de ductos con esta altura que corresponden a ductos de 10”, sin embargo como hemos notado de la tabla 30, esto no se cumple para todos los caudales.

Existen unas tablas donde se muestra las dimensiones rectangulares o cuadradas equivalentes según los diámetros de los ductos para su construcción.

TABLA 31

DIMENSIONES EQUIVALENTES PARA DUCTOS RECTANGULARES

TABLA 31 (continuación)

DIMENSIONES EQUIVALENTES PARA DUCTOS RECTANGULARES

Fuente: Manual Carrier

Finalmente tenemos las siguientes dimensiones, en pulgadas, para los ductos en el área de Neonatos:

FIGURA 3.17: DIMENSIONES DE DUCTOS EN SALA DE NEONATOS

Para ciertas dimensiones de ductos que no se encuentran en las tablas mencionadas se utiliza la fórmula que se encuentra al pie de página que indica:

ec. (25)

Donde:

Deq: Diámetro equivalente

a y b son las dimensiones del ducto

Esta ecuación se la resuelve con iteraciones y se obtuvieron las dimensiones mostradas en la figura 3.17.

Además de estos ductos que son rígidos, también se dimensionan los ductos flexibles, que se utilizan para las conexiones entre los difusores y el ducto principal; para esto debemos conocer la caída de presión que estos generan y obtenemos el diámetro del ducto; y tenemos los siguientes resultados:

TABLA 32

DIÁMETRO DEL DUCTO FLEXIBLE PARA CONEXIÓN ENTRE DUCTOS Y REJILLAS

| Caudal CFM | Diámetro (plg) | Diámetro (cm) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 6 | 15.25 |
| 300 | 10 | 25.40 |
| 400 | 10 | 25.40 |
| 500 | 12 | 30.48 |
| 600 | 12 | 30.48 |

- Selección de Difusores de Aire Acondicionado

La selección de los difusores y rejillas se basa en el mismo criterio de dimensionamiento de ductos en los cuales se mantienen la caída de presión constante, se elige si serán cuadrados, rectangulares, redondos o louver, etc.

Para seleccionar el difusor adecuado se sigue un procedimiento que indica:

- Determinar el caudal o cantidad de aire que será suministrado al cuarto.

- Seleccionar el tipo y la cantidad de difusores a ser ubicados en el cuarto, considerando ciertos factores como: flujo requerido, Distancia disponible y requerida de alcance en el tiro de aire. Condiciones especiales como arquitectónicas, materiales deseado para la construcción del difusor, etc.

- Localizar el o los difusores para distribución uniforme

- Seleccionar las dimensiones apropiadas para cada difusor según la clasificación del fabricante, área, velocidad de salida, dibujo, distribución y nivel de sonido.

Según fabricante seleccionamos los difusores para nuestros flujos de aire y el nivel de ruido tenemos los siguientes resultados:

TABLA 33

DIMENSIONES DE DIFUSORES  CUADRADOS DE SUMINISTRO DE AIRE

| Caudal CFM | Dimensión (plg) DIFUSOR 4 VÍAS | Dimensión (cm) DIFUSOR 4 VÍAS |
| --- | --- | --- |
| 100 | 6” x 6” | 15.25 x 15.24 |
| 300 | 10” x 10” | 25.40 x 25.40 |
| 400 | 12” x 12” | 30.48 x 30.48 |
| 500 | 12” x 12” | 30.48 x 30.48 |
| 600 | 14” x 14” | 35.56 x 35.56 |

Para las rejillas de Retorno tomas de aire y de extracción nos basaremos en las características que brindan los fabricantes y los requerimientos necesarios de velocidad y caudal, para esto tenemos:

TABLA 34

DIMENSIONES DE REJILLAS DE RETORNO, TOMAS DE AIRE Y DE EXTRACCIÓN

| Caudal CFM | Dimensión (plg) REJILAS | Dimensión (çm) REJILAS |
| --- | --- | --- |
| 95 | 6” x 6” | 15.24 x 15.24 |
| 120 | 8”x 8” | 20.32 x 20.32 |
| 285 | 10” x 10” | 25.40 x 25.40 |
| 380 | 12” x 12” | 30.48 x30.48 |
| 760 | 16” x 16” | 40.64 x 40.64 |
| 800 | 16” x 16” | 40.64 x 40.64 |
| 1080 | 18” x 18” | 45.72 x 45.72 |

Con estos datos tenemos el diseño de los recorridos de ductos y ubicación de equipos.

- Diseño de Planos

El diseño de los planos se lo ha ido realizando mientras hemos dimensionado ductos y seleccionado difusores y rejillas, sin embargo en estos aún faltan ciertos detalles de las ubicaciones de los equipos, como chiller, bomba, accesorios, etc.

Sin embargo debemos anotar que para el diseño completo necesitamos distribuir correctamente los componentes en el lugar, de acuerdo a los espacios que nos proporciona el contratista encargado de la arquitectura del lugar; siempre se recomienda que con anterioridad a realizar este tipo de proyectos se debe preveer espacios adecuados para los sistemas de climatización.

En este caso se tiene una losa en la parte posteior del edificio que ha sido destinada a colocar las unidades condensadoras, si se habla de equipos de expansión directa, en tal espacio colocaremos los chillers, las bombas, y el separador para conectar la tubería de acero a las unidades manejadoras.

Debemos conocer el recorrido que la tubería podrá realizar; en el presente caso se han establecidos canaletas en el subsuelo (falso) para el paso de las mismas, haciendo de esta manera el trabajo de instalción más fácil y rápido.

A continuación se presentarán ciertos detalles de las instalaciones de accesorios; sin embargo los planos Ass Built se encontraran en el Anexo 12

En la figura 3.17 se muestran los ductos con todas sus dimensiones además se observa que existen dos equipos manejadoras en el lugar, ya que para esta clase de sistemas se requiere un sistema redundante ya que no se puede detener el sistema por largos períodos de tiempo y es necesario colocar sistemas adicionales para realizar los mantenimiento sin tener que detener el funcionamiento del sistema.

En la figura 3.18 con las dimensiones finales de ductos, difusores, rejillas y ducto flexible

FIGURA 3.18 DIBUJO ESQUEMATICO COMPLETO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA SALA DE NEONATOS