PROYECTO HIDROLOGICO RIO CHIMBO

Danny Orozco Coello

Gustavo Bermúdez

Egresado, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación (FIEC),

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Director del proyecto de grado, Ingeniero en Electricidad especialización Potencia, Profesor de la ESPOL

Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 vía Perimetral. Apartado 09-01-5863. Guayaquil - Ecuador

joseph1085@hotmail.com, gbermudez@espol.edu.ec

Resumen

Nuestro país ha tenido problemas de racionamiento de energía eléctrica, lo cual se debe a distintos factores; uno de ellos es el alto precio de la energía, una de las más altas de la región, producto de la dependencia de generación térmica.  Otro factor es nuestra dependencia al mayor proyecto de generación eléctrica del país, Paute – Molino, el cual entrega un gran porcentaje de la energía eléctrica consumida.  A pesar de esto, en los meses de estiaje su capacidad instalada es desaprovechada por la falta de recurso hídrico, es ahí cuando ocurren los cortes de energía.  Para enfrentar estos problemas es necesario impulsar los proyectos de generación hidroeléctrica de la cuenca del Guayas, los cuales son capaces de proveer energía durante estos meses de estiaje y reemplazar energía termoeléctrica durante el resto del año, consiguiendo con esto bajar el precio de la energía eléctrica. En particular, este proyecto de grado analiza la posibilidad de desarrollo de una central hidroeléctrica en cascada, en el río Chimbo denominado “Proyecto Hidrológico Rio Chimbo”.

Palabras claves: Proyecto Hidrológico Rio Chimbo, generación hidroeléctrica, recurso hídrico.

Abstract

Our country has had electric energy rationing problems, which owes to different factors; one of them is the high price of the energy, one of the highest of the region, product of the dependence on thermal generation. Another factor is the dependence on our biggest electrical generation project, Paute - Molino, which delivers a large percentage of the electric energy of our country.  Despite this, in the drought months its installed capacity is missed because of the lack of water resource, it is then when energy rationing occurs. To face these problems it is necessary to boost hydroelectric projects of the basin of Guayas, which are capable of providing energy during these drought months and replacing thermoelectric energy during the rest of the year, obtaining with this to low the energy price. Particularly, this project analyzes the possibility of developing the hydroelectric plants one after another, in Chimbo River, denominated”River Chimbo Hydrologic Project”.

Key words: Rio Chimbo Hydrologic Project, hydroelectric generation, water resource.

Introducción.

El INECEL fue el encargado del desarrollo de los proyectos hidroeléctricos de mediana capacidad como solución a corto plazo de las necesidades energéticas debido al crecimiento anual de la demanda en las distintas regiones del País.

La ESPOL mediante el proyecto de grado seleccionó uno de los proyectos hidroeléctricos cuya información disponible se encuentra a nivel de pre factibilidad, el cual es denominado “PROYECTO HIDROLOGICO RIO CHIMBO”, lo cual se consideró como guía los estudios realizados por el INECEL.

El presente proyecto de grado tiene los siguientes objetivos:

- Actualizar el proyecto hidroeléctrico Rio Chimbo mediante la actualización de costos y producciones energéticas para el análisis económico respectivo.

- Determinar si el proyecto es o no recomendable en base a los índices obtenidos del estudio económico.

- Actualizar el estudio hidrológico basado en una serie de caudales diarios correspondiente a los años 1965 al 1995.

- Ayudar a solucionar los problemas energéticos del país promocionando los proyectos hidroeléctricos de mediana capacidad.

- Descripción General.

  - Información Disponible.

A lo largo del rio Chimbo disponemos de cuatro estaciones fluviometricas, las mismas que son:

- Chimbo A.J. Rio San Lorenzo.

- Chimbo A.J. Rio San Juan.

- Chimbo D.J. Rio Pangor.

- Chimbo en Bucay.

Para la realización del aprovechamiento del Rio Chimbo solo se tomo en cuenta la estación fluviometrica de “Chimbo D.J. Rio Pangor” desde el año 1982 hasta el año 1995, debido a que las demás estaciones no contaban con la cantidad de información necesaria para el estudio respectivo del análisis de caudales.

Para ello se tuvo que realizar la transposición de caudales de la estación fluviometrica de “Chimbo D.J. Rio Pangor”, hacia el área de drenaje del rio Cañí  y para el embalse en Chillanes.

  - Ubicación.

La cuenca del Rio Chimbo, se encuentra ubicada en la parte central – occidental del País, en la provincia de Bolívar, siguiendo una dirección Norte-Sur.

Las ciudades principales que se asientan en la cuenca son Guaranda, capital de la provincia de Bolívar; San José, de Chimbo y San Miguel, zonas importantes en la producción de caña de azúcar, trigo, maíz, cebada; Chillanes, centro productor de caucho y cascarilla; Pallatanga; centro cafetero y de caña de azúcar. La cuenca del rio Chimbo, se halla bien comunicada con el resto del País, posee una carretera de primer orden como es la de Riobamba, Pallatanga – Bucay.

Figura 1. Ubicación del proyecto

La cuenca del Rio Chimbo, es casi totalmente agrícola, destacándose en la producción de caña de azúcar, papa, maní, lenteja, trigo, maíz, quinua, café, tabaco y maderas. Además en esta zona existen yacimientos de azufre y sal.

  - Descripción Geográfica.

La cuenca del rio Chimbo se encuentra entre los paralelos 1º15’ S y los 2 º15’ y los meridianos 78 º50’ W y 79 º05’W. Localizada en la hoya del río Chimbo que es una hoya lateral occidental entre las regiones litoral e interandina. Una larga cadena de cerros con dirección suroeste empieza a 4.000 metros de altura, con escasa vegetación.

El rio Chimbo nace al norte de la ciudad de Guaranda por la confluencia de los ríos Guaranda y Salinas. Tiene una longitud aproximada de 136 km desde su nacimiento  en la cota 4000 hasta Bucay cota 297 y al unirse con el Chanchan, forman el rio Yaguachi que desemboca en el rio Babahoyo.

Los principales afluentes del Chimbo se encuentran en su margen izquierda entre ellos están el PANGOR y el COCO que desemboca en las cotas 1450 y 800 respectivamente. Dentro de la hoya del Chimbo se encuentran los valles de Guaranda, San José, San Miguel y Pallatanga.

A continuación se muestra en detalle la ubicación geográfica de cada alternativa a realizarse a lo largo de la cuenca del Rio Chimbo:

Figura 2. Descripción general de la alternativa de la Cuenca del Rio Chimbo.

  - Consideraciones Climatologías.

Dentro de la cuenca pueden diferenciarse dos zonas con influencia topográfica:

- ZONA FRIA en la parte alta a partir de los 1200 m.s.n.m.

- ZONA TEMPLADA cálida desde los 1200 m.s.n.m. hacia la costa.

Los vientos marítimos provenientes de la costa penetran en el valle, ascendiendo aguas arriba por el cauce, produciéndose en consecuencia, precipitaciones de tipo orográfico, abundantes en invierno (Marzo, Abril), que dan precipitaciones desde tempranas horas en la parte alta y neblinas densas en las zonas bajas.

- Hidrología.

  - Características Físicas de la Cuenca en Estudio.

Tabla 1. Parámetros hidrológicos de la cuenca del Rio Chimbo.

| PARAMETROS | UNIDADES | CAÑI | PANGOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de la toma | *** | Chimbo DJ Cañí | Chimbo DJ Pangor |
| Cota de cierre | Msnm | 2180 | 1330,00 |
| Cota de derivación | Msnm | 2200 | 1350,00 |
| Perímetro | Km | 154,08 | 196,02 |
| Área de drenaje | km2 | 978,07 | 1391,13 |
| Índice de Compacidad | *** | 1,38 | 1,47 |
| Máximo recorrido | Km | 60,63 | 104,54 |
| Factor de forma | *** | 0,27 | 0,13 |
| Altitud media | Msnm | 4112,86 | 3648,71 |
| Coeficiente Orográfico | *** | 17294,92 | 9569,98 |

Tabla  2. Parámetros para el embalse en Chillanes.

| EMBALSE CHILLANES | UNIDADES | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Altura de la presa | m | 125 |
| Volumen variable embalse | Hm3 | 164 |
| Volumen muerto | Hm3 | 80 |
| Área del embalse | Km2 | 6 |
| Área de drenaje | Km2 | 37,738871 |
| Perímetro | Km2 | 42,582044 |

  - Determinación del Coeficiente de Transposición.

Con la ayuda del programa ArcMap, y utilizando información cartográfica digitalizada de la cuenca del Guayas e isoyetas de la cobertura nacional, se calculó el coeficiente de transposición, para interpolar los caudales registrados en la estación fluviometrica de “Chimbo D.J. Rio Pangor”, hasta cada punto de interés del proyecto Chimbo. En este caso la transposición se hará hacia el área de drenaje del rio Cañí.

TABLA 3. Calculo de la precipitación media ponderada PMP.

| PMP | PMP PROMEDIO | AREA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAÑI | PANGOR | CHILLANES |
| 500-750 | 625 | 70,965633 | 70,95172 | *** |
| 750-1000 | 875 | 545,824605 | 633,256662 | 0,729883 |
| 1000-1250 | 1125 | 269,246055 | 349,441875 | 16,784682 |
| 1250-1500 | 1375 | 87,87364 | 285,529999 | 10,286741 |
| 1500-1750 | 1625 | 4,160597 | 51,949895 | 9,892685 |
| 1750-2000 | 1875 | *** | *** | 0,492465 |
| AREA TOTAL |  | 978,07053 | 1391,13015 | 37,693991 |
| PMP |  | 973,79387 | 1055,68041 | 1344,10465 |

Tabla 4. Calculo del coeficiente de transposición KT.

| Estación base Chimbo DJ Pangor |  |
| --- | --- |
| Sitio | Factor de trasposición (KT) |
| Chimbo DJ Cañí | 0,648540327 |
| Chillanes | 0,034498879 |

  - Caudales de la cuenca del Rio Chimbo.

A partir de los caudales promedio mensuales de la estación fluviometrica de “Chimbo D.J. Rio Pangor” se han determinado los caudales Q50 y Q90 (caudal firme).

En la siguiente tabla se presentan los valores de los caudales de la cuenca del Rio Chimbo:

Tabla 5. Caudales de la cuenca del Rio Chimbo.

| CAUDALES | Unidad | CAÑÍ | PANGOR | CHILLANES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QMEDIO | m3/s | 9,67 | 14,91 | 0,51 |
| Q50 | m3/s | 6,86 | 10,58 | 0,36 |
| Q90 | m3/s | 2,7 | 4,17 | 0,14 |
| Q10 | m3/s | 23,1 | 36,58 | 1,24 |
| Q Ecológico | m3/s | 0,97 | 1,49 | 0,05 |

En los análisis hidrológicos realizados por el ex INECEL como parte de los estudios de prefactibilidad del proyecto Rio Chimbo y sus alternativas se ha determinado que el caudal de diseño es aproximadamente dos veces el caudal medio, luego de haber realizado la optimización de caudales.

Para la realización del presente proyecto hemos seleccionado el caudal de diseño como dos veces el caudal medio, acogiéndonos a los resultados de los estudios antes mencionados y considerando que el comportamiento hidrológico y estacional de la cuenca de estudio del Rio Chimbo y sus alternativas, pero principalmente que los caudales han sido transpuestos a partir de los registrados en la estación fluviometrica de “Chimbo D.J. Rio Pangor”.

Todos los cálculos como el dimensionamiento de los equipos y las producciones energéticas de cada central se han realizado basados en estos caudales de diseño.

- Geología.

  - Geología del sitio.

Este proyecto esta predominantemente dentro de las rocas volcánicas de la Formación Conjunto Piñón, cuyos tipos de rocas incluyen:

- Andesita

- Andesita porfídica

- Brechas andesiticas

- Tobas

La roca esta generalmente cubierta por una capa de suelo residual o coluvial y los afloramientos no son abundantes.

La estratificación de flujo o bandeamiento buza hacia el Este con ángulos de 15 a 40 grados.

El diaclasamiento es espaciado con dos juegos prominentes con dirección Este – Oeste y Norte – Sur, con buzamientos desde 30 grados, hasta cercanos a la vertical. En el área del proyecto no existen fallas aparentes o rocas cizalladas.

Se presentan localmente conos aluviales y depósitos terrazados bajos. Estos depósitos se componen de gravas con bloques y guijos con pequeño contenido de limo o arcilla y deficiencia de arena limpia.

  - Material de Construcción.

El principal requerimiento de material para todas las estructuras está constituido por los agregados para hormigón.

El material puede obtenerse en suficiente cantidad, de los potentes suelos residuales.

Todo el material para las zonas de filtros, arena, grava, enrocadas y agregadas de hormigón deberá ser manufacturado de las rocas de la Formación Conjunto Piñón, que se encuentra a lo largo de la cuenca del Rio Chimbo.

- Producciones energéticas.

El estudio de las producciones energéticas es fundamental para la determinación de los beneficios que ingresarán a los proyectos durante su período de vida el cual fue considerado de 50 años,  y así mediante el estudio económico respectivo concluir si es factible o no el desarrollo de los proyectos.

El Programa que se uso para la estimación de Producciones Energéticas es el PFIRM, el cual se basa  en modelos estocásticos, es una herramienta que permite analizar y generar datos con el objetivo de planificar y garantizar proyectos hidroeléctricos.

  - Ingreso de datos en Pfirm.

El orden a seguir para ingresar los datos y obtener las tablas de datos y gráficos deseados son los descritos a continuación:

- Datos Generales para la Hidrología

- Datos generales para la operación del sistema.

- Características de la Central.

- Pérdidas de altura en la restitución y capacidad de generación de reserva.

- Datos de simulación de operación

- Ingreso de la tabla de caudales

- Serie estocástica generada

  - Resultados de simulación en Pfirm.

En las siguiente tablas se observa el valor promedio anual de los principales parámetros que predicen los niveles de generación que la central puede alcanzar.  Estos factores son de enorme importancia al momento de realizar el Análisis Económico del Proyecto Hidrológico Rio Chimbo.

Tabla 6. Resultados de la simulación en PFIRM.

|  | CAÑI - PANGOR | PANGOR - BUCAY | CHILLANES |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal Esperado (m3/s) | 10,15 | 15,65 | 15,65 |
| Caudal Turbinado (m3/s) | 19,50 | 26,83 | 13,90 |
| Caudal Excedente (m3/s) |  |  |  |
| Capacidad Máxima (MW) | 133,49 | 212,56 | 33,13 |
| Generación Promedio (GWH) | 1123,29 | 1806,12 | 181,22 |
| Energía Anual Firme (GWH) | 1018,53 | 1365,19 | 137,27 |
| Capacidad Anual Firme (MW) | 123,87 | 164,22 | 31,23 |
| Factor de planta |  |  |  |

- Presupuesto de obra.

  - Actualización de precios.

Los datos básicos para el cálculo de precios unitarios fueron proporcionados por:

- El proyecto Caluma Bajo

- Hidronacion

- El Departamento de  Planificación en el Consejo Provincial del    Guayas.

Dicha información de basada en costos de equipos eléctricos y mecánicos, tarifa de los equipos, costo de mano de obra, costo de materiales y su debido transporte al lugar donde se encuentra ubicado el aprovechamiento. También se tomo en cuenta los costos indirectos que tiene este tipo de obra para su ejecución.

  - Resumen de presupuesto de obra.

A continuación se presenta el resumen del costo total del proyecto tomando en consideración los costos directos, costos de ingeniería y administración de cada proyecto en estudio:

Tabla 7. Presupuesto de obra

| COSTOS DE CONSTRUCCION ($) 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO | PANGOR - BUCAY | CAÑI - PANGOR | CHILLANES |
| Potencia Instalada MW | 250,00 | 160,00 | 40-70 |
| ITEM |  |  |  |
| Tierra, derechos, caminos y reubicaciones | 734.148,65 | 1.384.394,60 | 991.100,68 |
| Embalse, Presa, Aliviadero y Obras de Control | 18.280.825,84 | 12.260.492,26 | 114.741.141,71 |
| Conducción | 132.897.581,80 | 93.359.167,08 | 40.756.157,58 |
| Equipamiento de la Central Subterránea | 55.438.711,12 | 39.485.660,89 | 34.869.963,43 |
| Operadores | 629.270,27 | 629.270,27 | 0,00 |
| Patio de maniobras y L/T | 12.941.991,96 | 13.047.331,81 | 1.715.810,28 |
| COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL | 220.922.529,65 | 160.166.316,91 | 193.074.173,68 |
| Imprevistos (20%) | 44.184.505,93 | 32.033.263,38 | 38.614.834,74 |
| COSTOS DIRECTOS TOTAL | 265.107.035,57 | 192.199.580,29 | 231.689.008,42 |
| Ingeniería y Administración (15%) | 53.021.407,11 | 38.439.916,06 | 46.337.801,68 |
| COSTO DE CONSTRUCCION | 318.128.442,69 | 230.639.496,35 | 278.026.810,10 |
| COSTO TOTAL | $ 826.794.749,14 |  |  |

- Evaluación económica.

En el presente capítulo se realiza la evaluación económica de las centrales en cascada del proyecto RIO CHIMBO, para lo cual se ha considerado las últimas disposiciones en el ámbito energético.

Se detalla las hipótesis de cálculo, dentro de la cual encontramos parámetros como remuneración por CER, préstamo de organismos de gobierno, años de vida útil, gastos por concepto de operación y mantenimiento (O&M), y seguros, para todo el proyecto.

Finalmente se realiza la determinación del TIR y el VAN con su respectivo análisis.

  - Determinación de la Remuneración por venta a Precio de Recursos Energéticos no Convencionales.

La remuneración por venta a un precio especial para energía producida con recursos energéticos renovables no convencionales aprobado por el CONELEC en la Regulación No. CONELEC - 009/06, tiene diferentes valores de acuerdo al tipo de generación y la capacidad de generación en el caso de Hidroeléctricas.

A continuación se presenta la tabla 8, que contiene la lista de precios preferencial para energía producida con recursos energéticos no convencionales.

Tabla 8.

| CENTRALES | PRECIO (cUSD/kWh) | PRECIO (cUSD/kWh) |
| --- | --- | --- |
|  | Territorio Continental | Território Insular de Galápagos |
| Eólicas | 9.31 | 12.10 |
| Fotovoltaicas | 28.37 | 31.20 |
| Biomasa y biogás | 9.04 | 9.94 |
| Geotérmicas | 9.17 | 10.08 |
| Pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 5 MW | 5.80 | 6.38 |
| Pequeñas centrales hidroeléctricas entre 5 a 10 MW | 5.50 | 5.50 |
| Centrales hidroeléctricas mayores a 10 MW | 5.50 | 5.50 |

  - Hipótesis de cálculo.

Una vez que se obtuvo el presupuesto para la construcción, y las remuneraciones por la venta de energía; el análisis económico se lo realizó planteando:

- 50 años de vida útil.

- 5 de años de construcción.

- 0.5% de Seguro.

- 0.74% de Costos de operación y mantenimiento.

- Certificado de Reducción de Emisión de Carbono (CER).

- WACC.

Tabla 9.

| Años de Vida Útil | 50 |
| --- | --- |
| Años de construcción | 5 |
| SEGURO = 0,5% Inversión | $ 4.133.973,75 |
| COSTO DE O&M = 0,74% Inversión | $ 6.120.000 |
| CER´S (14 años de vigencia) | $ 461.826.242,00 |
| WACC | 28,45% |

  - Resultados TIR y VAN.

A continuación se muestran los resultados obtenidos al realizar el Análisis Financiero para el Proyecto Hidrológico Rio Chimbo:

| TIR | 21,80% |
| --- | --- |
| VAN | $ 543.349.518,27 |
| TASA | 13% |

Estos valores indican que el proyecto es factible y recomendable de realizar bajo las hipótesis anteriormente mencionadas.

Conclusiones y Recomendaciones.

- Morfológicamente y geológicamente, el proyecto RIO CHIMBO no presenta mayores complicaciones técnicas, para la construcción de cualquiera, o de las tres centrales Cañí – Pangor, Pangor – Bucay y Chillanes; además es favorable que en los puntos de captación no se hayan encontrado viviendas que se vean afectadas por estas construcciones.

- El comportamiento hidrológico del río Chimbo para las tres centrales es el mismo, lo que facilita el análisis hidrológico y de producciones energéticas de cada una de las centrales descritas en el presente proyecto.

- La construcción de todo el proyecto (Cañí – Pangor, Pangor – Bucay y Chillanes) se ha presupuestado en $ 826.794.749,14. Con este valor para este proyecto de 480 MW, se ha calculado que su costo por KW instalado es de $ 1.722.49 dólares americanos.

- En el análisis económico del presente proyecto, se determinó que el VAN (Valor Actual Neto) aplicando una tasa de descuento del 13% fue de quinientos cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y nueve mil quinientos diez y ocho con 27/100 ctvs. $ 543.349.518,47. De igual forma, del análisis económico se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 21.80 %.

- Luego de los cálculos de presupuestos de obra, determinación de las producciones energéticas y análisis económicos realizados, se puede concluir que el proyecto RIO CHIMBO compuesto por las centrales Cañí – Pangor, Pangor – Bucay y Chillanes (todas ellas ubicados en el Rio Chimbo), es técnicamente factible de construir, y además es económicamente rentable.

- Durante el análisis económico se analizaron varias alternativas para el financiamiento logrando así la tasa interna de retorno descrita en el estudio, por lo que es necesario para cualquier interesado que se tome en cuenta este detalle.

Referencias

- INECEL, Estudio de prefactibilidad, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976.

- INECEL, Estudio de prefactibilidad; Apéndice A Geología, Proyecto Hidroeléctrico chimbo, Enero 1976.

- INECEL, Estudio de prefactibilidad: Apéndice B: Hidrología 1 Etapa, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976

- INECEL, Estudio de prefactibilidad: Apéndice C: Selección de alternativas, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976.

- INECEL, Estudio de prefactibilidad: Informe suplementario, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976.

- INECEL, Estudio de factibilidad: Hidrología, resultados iniciales de análisis granulométricos, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976.

- INCEL, Estudio de  factibilidad: Hidrología. Sedimentología I y II etapas, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Enero 1976.

- INECEL, Estudio de factibilidad: Primera Fase. Informe Borrador Anexo D y E, ecología y riego y otros usos, Proyecto hidroeléctrico Chimbo, Octubre 1975.