## cotiz-aislamien-FERRETERA
| Presión (Psig) | Diámetro de la tubería | Espesor de lana de vidrio | Pérdida monetaria (por 1mt) | Pérdida monetaria (por 0.90mt) | Inversión | Amortización ( meses )
1 | 300 | 4" | 3" | 3.35 | 3.015 | 8.554 |  |  | 6.11 | 8.554
2 | 300 | 10" | 4" | 17.71 | 15.939 | 18.928 |  |  | 13.52 | 18.928
3 | 300 | 6" | 4" | 16.38 | 14.742 | 14.35 |  |  | 10.25 | 14.35
4 | 300 | 6" | 4" | 15.21 | 13.689 | 14.35 |  |  | 10.25 | 14.35
5 | 300 | 12" | 4" | 32.33 | 29.097 | 21.364 |  |  | 15.26 | 21.364
6 | 300 | 4" | 3" | 13.9 | 12.51 | 8.554 |  |  | 6.11 | 8.554
7 | 300 | 8" | 4" | 26.84 | 24.156 | 16.618 |  |  | 11.87 | 16.618
8 | 300 | 6" | 4" | 9.78 | 8.802 | 14.35 |  |  | 10.25 | 14.35
9 | 300 | 6" | 4" | 0.89 | 0.801 | 14.35 |  |  | 10.25 | 14.35
10 | 300 | 10" | 4" | 9.6 | 8.64 | 18.928 |  |  | 13.52 | 18.928
11 | 20 | 6" | 2" | 22.46 | 20.214 | 7.014 |  |  | 5.01 | 7.014
12 | 20 | 6" | 2" | 5.53 | 4.977 | 7.014 |  |  | 5.01 | 7.014
13 | 20 | 12" | 2" | 6.25 | 5.625 | 11.508 |  |  | 8.22 | 11.508
14 | 20 | 36" | 2" | 33.31 | 29.979 | 30.73 |  |  | 21.95 | 30.73
15 | 20 | 20" | 2" | 21.77 | 19.593 | 16.744 |  |  | 11.96 | 16.744
16 | 20 | 10" | 2" | 12.63 | 11.367 | 10.052 |  |  | 7.18 | 10.052
| MANTAS PARA TUBERÍAS | [16 empty] | MANTAS PARA TUBERÍAS
| DENSIDAD:140kG/M3 |  | LONG: 0.90MT | ANCHO:IGUAL AL PERIMETRO |  |  |  | P=3,1416*Dtubería | [9 empty] | DENSIDAD:140kG/M3 | LONG: 0.90MT | ANCHO:IGUAL AL PERIMETRO
| Presión (Psig) | Diámetro de la tubería | Espesor de lana de vidrio | Pérdida monetaria (por 1mt) | Pérdida monetaria (por 0.90mt) | INVERSIÓN | Amortización ( meses) | ancho del la manta |  |  | factor de viaje por traslado | fob calorcol | precio ferretera | 10% | precio ferretera-10% | (precio ferretera-10%)+iva12% | Precio total | Descripción | Presión (Psig) | Longitud de tubería sin aislamiento (mt) | Diámetro de la tubería | Espesor de lana de vidrio | Pérdida monetaria por longitud de tubería sin aislamiento ($ / año ) | Pérdida monetaria $/año (por 0.90mt) | INVERSIÓN ( $ ) | Amortización ( meses) | Amortización ( años ) | ancho del la manta (in) | # de rollos
| 300 | 4" | 3" | 3.35 | 3.015 | 11.3904 | 45.3349 | 12.56 |  |  | 1.8494 | 6.11 | 11.3 | 1.13 | 10.17 | 1.2204 | 11.3904 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 100 | 4" | 3" | 3120.63 | 2808.567 | 1265.6 | 5.4075 | 0.45062 | 12.56 | 111.1111
| 300 | 10" | 4" | 17.71 | 15.939 | 25.2101 | 18.9799 | 31.41 |  |  | 1.8499 | 13.52 | 25.01 | 2.501 | 22.509 | 2.7011 | 25.2101 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 5 | 10" | 4" | 824.98 | 742.482 | 140.056 | 2.2636 | 0.18863 | 31.41 | 5.5556
| 300 | 6" | 4" | 16.38 | 14.742 | 19.1117 | 15.5569 | 18.84 |  |  | 1.8498 | 10.25 | 18.96 | 1.896 | 17.064 | 2.0477 | 19.1117 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 3 | 6" | 4" | 457.79 | 412.011 | 63.7056 | 1.8555 | 0.15462 | 18.84 | 3.3333
| 300 | 6" | 4" | 15.21 | 13.689 | 19.1117 | 16.7536 | 18.84 |  |  | 1.8498 | 10.25 | 18.96 | 1.896 | 17.064 | 2.0477 | 19.1117 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 3 | 6" | 4" | 425.12 | 382.608 | 63.7056 | 1.998 | 0.1665 | 18.84 | 3.3333
| 300 | 12" | 4" | 32.33 | 29.097 | 28.4558 | 11.7356 | 37.69 |  |  | 1.8499 | 15.26 | 28.23 | 2.823 | 25.407 | 3.0488 | 28.4558 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 6 | 12" | 4" | 1807.05 | 1626.345 | 189.7056 | 1.3997 | 0.11665 | 37.69 | 6.6667
| 300 | 4" | 3" | 13.9 | 12.51 | 11.3904 | 10.926 | 12.56 |  |  | 1.8494 | 6.11 | 11.3 | 1.13 | 10.17 | 1.2204 | 11.3904 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 10 | 4" | 3" | 1294.8 | 1165.32 | 126.56 | 1.3033 | 0.10861 | 12.56 | 11.1111
| 300 | 8" | 4" | 26.84 | 24.156 | 22.1357 | 10.9964 | 25.13 |  |  | 1.85 | 11.87 | 21.96 | 2.196 | 19.764 | 2.3717 | 22.1357 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 20 | 8" | 4" | 5000.35 | 4500.315 | 491.904 | 1.3117 | 0.1093 | 25.13 | 22.2222
| 300 | 6" | 4" | 9.78 | 8.802 | 19.1117 | 26.0555 | 18.84 |  |  | 1.8498 | 10.25 | 18.96 | 1.896 | 17.064 | 2.0477 | 19.1117 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 2 | 6" | 4" | 182.26 | 164.034 | 42.4704 | 3.1069 | 0.25891 | 18.84 | 2.2222
| 300 | 6" | 4" | 0.89 | 0.801 | 19.1117 | 286.3173 | 18.84 |  |  | 1.8498 | 10.25 | 18.96 | 1.896 | 17.064 | 2.0477 | 19.1117 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 3 | 6" | 4" | 24.83 | 22.347 | 63.7056 | 34.2089 | 2.8507 | 18.84 | 3.3333
| 300 | 10" | 4" | 9.6 | 8.64 | 25.2101 | 35.014 | 31.41 |  |  | 1.8499 | 13.52 | 25.01 | 2.501 | 22.509 | 2.7011 | 25.2101 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 10 | 10" | 4" | 894.6 | 805.14 | 280.112 | 4.1749 | 0.3479 | 31.41 | 11.1111
| 20 | 6" | 2" | 22.46 | 20.214 | 9.3442 | 5.5471 | 18.84 |  |  | 1.8503 | 5.01 | 9.27 | 0.927 | 8.343 | 1.0012 | 9.3442 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 20 | 2 | 6" | 2" | 418.47 | 376.623 | 20.7648 | 0.66161 | 0.055134 | 18.84 | 2.2222
| 20 | 6" | 2" | 5.53 | 4.977 | 9.3442 | 22.5296 | 18.84 |  |  | 1.8503 | 5.01 | 9.27 | 0.927 | 8.343 | 1.0012 | 9.3442 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 5 | 6" | 2" | 257.71 | 231.939 | 51.912 | 2.6858 | 0.22382 | 18.84 | 5.5556
| 20 | 12" | 2" | 6.25 | 5.625 | 15.3317 | 32.7076 | 37.69 |  |  | 1.8504 | 8.22 | 15.21 | 1.521 | 13.689 | 1.6427 | 15.3317 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 2 | 12" | 2" | 116.39 | 104.751 | 34.0704 | 3.903 | 0.32525 | 37.69 | 2.2222
| 20 | 36" | 2" | 33.31 | 29.979 | 40.9349 | 16.3854 | 113.09 |  |  | 1.8501 | 21.95 | 40.61 | 4.061 | 36.549 | 4.3859 | 40.9349 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 1.5 | 36" | 2" | 465.48 | 418.932 | 68.2248 | 1.9542 | 0.16285 | 113.09 | 1.6667
| 20 | 20" | 2" | 21.77 | 19.593 | 22.307 | 13.6623 | 62.83 |  |  | 1.8503 | 11.96 | 22.13 | 2.213 | 19.917 | 2.39 | 22.307 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 50 | 20" | 2" | 10140.07 | 9126.063 | 1239.28 | 1.6295 | 0.1358 | 62.83 | 55.5556
| 20 | 10" | 2" | 12.63 | 11.367 | 13.3862 | 14.1317 | 31.41 |  |  | 1.8496 | 7.18 | 13.28 | 1.328 | 11.952 | 1.4342 | 13.3862 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 10 | 10" | 2" | 1176.45 | 1058.805 | 148.736 | 1.6857 | 0.14048 | 31.41 | 11.1111
precio unit

## PÉRDIDAS TU
0
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [6 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
1000 lb vapor
diámetro |  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) |  | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por metro de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas anuales ( Btu/año ) | Consumo de bagazo ( Kg/año ) | Galones/año Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
10" | 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 |  | 1 | 1875.9403 | 7023520.4083 | 384.5344 | 45.8454 | 25.6734 | 6.0225 | 187594.028 | 100 | 1267.9 | 1.4796 | 0.0016086
10" | 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 520 |  | 1 | 12737.9188 | 47690767.9872 | 2611.0467 | 311.2974 | 174.3266 | 40.8939 | 63689.594 | 5 | 1267.9 | 10.0465 | 0.010923
6" | 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 9347.0613 | 34995397.632 | 1915.9813 | 228.4295 | 127.9205 | 30.0079 | 28041.184 | 3 | 1267.9 | 7.3721 | 0.0080149
4" | 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS TANDEM #1 | 300 | 520 |  | 1 | 6484.5193 | 24278040.384 | 1329.2111 | 158.4728 | 88.7448 | 20.818 | 19453.558 | 3 | 1267.9 | 5.1144 | 0.0055604
12" | 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 18028.2377 | 67497721.824 | 3695.4679 | 440.5857 | 246.728 | 57.878 | 108169.426 | 6 | 1267.9 | 14.219 | 0.015459
10" | 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 7996.1236 | 29937486.7584 | 1639.0631 | 195.4144 | 109.4321 | 25.6708 | 79961.236 | 10 | 1267.9 | 6.3066 | 0.0068565
8" | 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 TANDEM # 2 | 300 | 520 |  | 1 | 12244.9113 | 45844947.72 | 2509.9889 | 299.249 | 167.5794 | 39.3112 | 244898.225 | 20 | 1267.9 | 9.6576 | 0.0105
8" | 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3792.285 | 14198315.04 | 777.3509 | 92.6783 | 51.8998 | 12.1748 | 7584.57 | 2 | 1267.9 | 2.991 | 0.0032518
6" | 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3541.508 | 13259405.952 | 725.9461 | 86.5496 | 48.4678 | 11.3697 | 10624.524 | 3 | 1267.9 | 2.7932 | 0.0030368
10" | 10 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 5773.4147 | 21615664.6368 | 1183.4473 | 141.0944 | 79.0129 | 18.535 | 57734.147 | 10 | 1267.9 | 4.5535 | 0.0049506
10" | 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO TANDEM # 1 | 200 | 460 |  | 1 | 17701.686 | 66275112.384 | 3628.5307 | 432.6052 | 242.2589 | 57.8982 | 35403.372 | 2 | 1244.5 | 14.2239 | 0.015464
6" | 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 |  | 1 | 2912.1096 | 10902938.3424 | 596.9307 | 71.168 | 39.8541 | 10.1565 | 14560.548 | 5 | 1167.1 | 2.4952 | 0.0027127
36" | 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 |  | 1 | 3474.9325 | 13010147.28 | 712.2993 | 84.9226 | 47.5567 | 12.1195 | 6949.865 | 2 | 1167.1 | 2.9774 | 0.003237
36" | 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 15608.0747 | 58436631.552 | 3199.3776 | 381.4402 | 213.6065 | 54.436 | 23412.112 | 1.5 | 1167.1 | 13.3734 | 0.01454
28" | 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 |  | 1 | 10651.3587 | 39878686.9728 | 2183.339 | 260.3047 | 145.7707 | 37.1486 | 532567.935 | 50 | 1167.1 | 9.1263 | 0.0099222
10" | 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 6412.6067 | 24008799.4848 | 1314.4703 | 156.7154 | 87.7606 | 22.3652 | 64126.067 | 10 | 1167.1 | 5.4945 | 0.0059736
[10 empty] | 3386.7727 | 1896.5927 | 456.8057
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [6 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
ccccrreegido
tabla de vapor
|  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) | Diámetro de la tubería ( in ) | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas anuales ( Btu /año) | Consumo de bagazo ( Kg /año) | (Gal./año) Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 | 4" | 100 | 187594.028 | 702352040.832 | 38453.4378 | 4584.5433 | 2567.3443 | 602.2534 |  |  | 1267.9 | 147.9565 | 0.16086
| 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR ELECTRICO # 6 | 300 | 520 | 10" | 5 | 63689.594 | 238453839.936 | 13055.2335 | 1556.4872 | 871.6328 | 204.4696 |  |  | 1267.9 | 50.2323 | 0.054613
| 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 520 | 6" | 3 | 28041.184 | 104986192.896 | 5747.9438 | 685.2885 | 383.7615 | 90.0237 |  |  | 1267.9 | 22.1162 | 0.024045
| 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 520 | 4" | 3 | 19453.558 | 72834121.152 | 3987.6332 | 475.4185 | 266.2344 | 62.4539 |  |  | 1267.9 | 15.3431 | 0.016681
| 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 12" | 6 | 108169.426 | 404986330.944 | 22172.8076 | 2643.5139 | 1480.3678 | 347.268 |  |  | 1267.9 | 85.3138 | 0.092753
| 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 10 | 79961.236 | 299374867.584 | 16390.6306 | 1954.144 | 1094.3207 | 256.7082 |  |  | 1267.9 | 63.0659 | 0.068565
| 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 520 | 6" | 20 | 244898.225 | 916898954.4 | 50199.7785 | 5984.9801 | 3351.5889 | 786.2233 |  |  | 1267.9 | 193.1526 | 0.21
| 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 2 | 7584.57 | 28396630.08 | 1554.7019 | 185.3566 | 103.7997 | 24.3496 |  |  | 1267.9 | 5.982 | 0.0065036
| 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 6" | 3 | 10624.524 | 39778217.856 | 2177.8384 | 259.6489 | 145.4034 | 34.1091 |  |  | 1267.9 | 8.3796 | 0.0091103
| 1 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 520 | 10" | 10 | 57734.147 | 216156646.368 | 11834.4728 | 1410.9442 | 790.1287 | 185.3502 |  |  | 1267.9 | 45.5353 | 0.049506
| 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 200 | 460 | 10" | 2 | 35403.372 | 132550224.768 | 7257.0613 | 865.2103 | 484.5178 | 115.7964 |  |  | 1244.5 | 28.4479 | 0.030929
| 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 | 6" | 5 | 14560.548 | 54514691.712 | 2984.6533 | 355.84 | 199.2704 | 50.7826 |  |  | 1167.1 | 12.4758 | 0.013564
| 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 | 12" | 2 | 6949.865 | 26020294.56 | 1424.5987 | 169.8453 | 95.1133 | 24.2389 |  |  | 1167.1 | 5.9548 | 0.0064741
| 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 | 36" | 1.5 | 23412.112 | 87654947.328 | 4799.0664 | 572.1602 | 320.4097 | 81.6541 |  |  | 1167.1 | 20.0601 | 0.021809
| 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 | 20" | 50 | 532567.935 | 1993934348.64 | 109166.9504 | 13015.2373 | 7288.5329 | 1857.429 |  |  | 1167.1 | 456.3173 | 0.49611
| 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 | 10" | 10 | 64126.067 | 240087994.848 | 13144.7027 | 1567.154 | 877.6062 | 223.6515 |  |  | 1167.1 | 54.9448 | 0.059736
[11 empty] | 20320.0326 | 4946.7615
36285.7725

## PÉRDIDAS espesor recomen CAP-IX
0
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [7 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
1000 lb vapor
diámetro |  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) |  |  | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por metro de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas anuales ( Btu/año ) | Consumo de bagazo ( Kg/año ) | Galones/año Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
10" | 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 |  |  | 1 | 1875.9403 | 7023520.4083 | 384.5344 | 45.8454 | 25.6734 | 6.0225 | 187594.028 | 100 | 1267.9 | 1.4796 | 0.0016086
10" | 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 520 |  |  | 1 | 12737.9188 | 47690767.9872 | 2611.0467 | 311.2974 | 174.3266 | 40.8939 | 63689.594 | 5 | 1267.9 | 10.0465 | 0.010923
6" | 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR TANDEM # 1 | 300 | 520 |  |  | 1 | 9347.0613 | 34995397.632 | 1915.9813 | 228.4295 | 127.9205 | 30.0079 | 28041.184 | 3 | 1267.9 | 7.3721 | 0.0080149
4" | 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS TANDEM #1 | 300 | 520 |  |  | 1 | 6484.5193 | 24278040.384 | 1329.2111 | 158.4728 | 88.7448 | 20.818 | 19453.558 | 3 | 1267.9 | 5.1144 | 0.0055604
12" | 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  | 1 | 18028.2377 | 67497721.824 | 3695.4679 | 440.5857 | 246.728 | 57.878 | 108169.426 | 6 | 1267.9 | 14.219 | 0.015459
10" | 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  | 1 | 7996.1236 | 29937486.7584 | 1639.0631 | 195.4144 | 109.4321 | 25.6708 | 79961.236 | 10 | 1267.9 | 6.3066 | 0.0068565
8" | 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 TANDEM # 2 | 300 | 520 |  |  | 1 | 12244.9113 | 45844947.72 | 2509.9889 | 299.249 | 167.5794 | 39.3112 | 244898.225 | 20 | 1267.9 | 9.6576 | 0.0105
8" | 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  | 1 | 3792.285 | 14198315.04 | 777.3509 | 92.6783 | 51.8998 | 12.1748 | 7584.57 | 2 | 1267.9 | 2.991 | 0.0032518
6" | 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  | 1 | 3541.508 | 13259405.952 | 725.9461 | 86.5496 | 48.4678 | 11.3697 | 10624.524 | 3 | 1267.9 | 2.7932 | 0.0030368
10" | 10 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 TANDEM # 1 | 300 | 520 |  |  | 1 | 5773.4147 | 21615664.6368 | 1183.4473 | 141.0944 | 79.0129 | 18.535 | 57734.147 | 10 | 1267.9 | 4.5535 | 0.0049506
10" | 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO TANDEM # 1 | 200 | 460 |  |  | 1 | 17701.686 | 66275112.384 | 3628.5307 | 432.6052 | 242.2589 | 57.8982 | 35403.372 | 2 | 1244.5 | 14.2239 | 0.015464
6" | 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 |  |  | 1 | 2912.1096 | 10902938.3424 | 596.9307 | 71.168 | 39.8541 | 10.1565 | 14560.548 | 5 | 1167.1 | 2.4952 | 0.0027127
36" | 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 |  |  | 1 | 3474.9325 | 13010147.28 | 712.2993 | 84.9226 | 47.5567 | 12.1195 | 6949.865 | 2 | 1167.1 | 2.9774 | 0.003237
36" | 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 |  |  | 1 | 15608.0747 | 58436631.552 | 3199.3776 | 381.4402 | 213.6065 | 54.436 | 23412.112 | 1.5 | 1167.1 | 13.3734 | 0.01454
28" | 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 |  |  | 1 | 10651.3587 | 39878686.9728 | 2183.339 | 260.3047 | 145.7707 | 37.1486 | 532567.935 | 50 | 1167.1 | 9.1263 | 0.0099222
10" | 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 |  |  | 1 | 6412.6067 | 24008799.4848 | 1314.4703 | 156.7154 | 87.7606 | 22.3652 | 64126.067 | 10 | 1167.1 | 5.4945 | 0.0059736
[11 empty] | 3386.7727 | 1896.5927 | 456.8057
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [7 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
P. C. Bagazo de caña: 4,400 Kcal/Kg = 17,459 Btu/Kg
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
|  | Costo del Bunker $ 0.56/ gal | [12 empty] | ccccrreegido
|  | Tiempo de trabajo 24 H diarias ( 6 meses de Zafra ) | [13 empty] | tabla de vapor
|  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) | Diámetro de la tubería ( in ) | Longitud de tubería sin aislar ( Ft ) | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas por zafra ( Btu / Zafra ) | Consumo de bagazo ( Kg /Zafra) | Bunker (Gal./Zafra) | Dinero desperdiciado por Zafra* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/Zafra) | Dinero desperdiciado por Zafra* longitud de tubería. Relacionado con el costo de las 1000 lbvapor ($/Zafra) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 | 4" | 328.084 | 100 | 187594.028 | 702352040.832 | 38453.4378 | 4584.5433 | 2567.3443 | 602.2534 |  |  | 1267.9 | 147.9565 | 0.16086
| 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR ELECTRICO # 6 | 300 | 520 | 12" | 16.4042 | 5 | 63689.594 | 238453839.936 | 13055.2335 | 1556.4872 | 871.6328 | 204.4696 |  |  | 1267.9 | 50.2323 | 0.054613
| 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 520 | 6" | 9.8425 | 3 | 28041.184 | 104986192.896 | 5747.9438 | 685.2885 | 383.7615 | 90.0237 |  |  | 1267.9 | 22.1162 | 0.024045
| 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 520 | 4" | 9.8425 | 3 | 19453.558 | 72834121.152 | 3987.6332 | 475.4185 | 266.2344 | 62.4539 |  |  | 1267.9 | 15.3431 | 0.016681
| 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 12" | 19.685 | 6 | 108169.426 | 404986330.944 | 22172.8076 | 2643.5139 | 1480.3678 | 347.268 |  |  | 1267.9 | 85.3138 | 0.092753
| 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 32.8084 | 10 | 79961.236 | 299374867.584 | 16390.6306 | 1954.144 | 1094.3207 | 256.7082 |  |  | 1267.9 | 63.0659 | 0.068565
| 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 520 | 6" | 65.6168 | 20 | 244898.225 | 916898954.4 | 50199.7785 | 5984.9801 | 3351.5889 | 786.2233 |  |  | 1267.9 | 193.1526 | 0.21
| 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 6.5617 | 2 | 7584.57 | 28396630.08 | 1554.7019 | 185.3566 | 103.7997 | 24.3496 |  |  | 1267.9 | 5.982 | 0.0065036
| 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 6" | 9.8425 | 3 | 10624.524 | 39778217.856 | 2177.8384 | 259.6489 | 145.4034 | 34.1091 |  |  | 1267.9 | 8.3796 | 0.0091103
| 1 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 520 | 10" | 32.8084 | 10 | 57734.147 | 216156646.368 | 11834.4728 | 1410.9442 | 790.1287 | 185.3502 |  |  | 1267.9 | 45.5353 | 0.049506
| 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 200 | 460 | 10" | 6.5617 | 2 | 35403.372 | 132550224.768 | 7257.0613 | 865.2103 | 484.5178 | 115.7964 |  |  | 1244.5 | 28.4479 | 0.030929
| 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 | 6" | 16.4042 | 5 | 14560.548 | 54514691.712 | 2984.6533 | 355.84 | 199.2704 | 50.7826 |  |  | 1167.1 | 12.4758 | 0.013564
| 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 | 12" | 6.5617 | 2 | 6949.865 | 26020294.56 | 1424.5987 | 169.8453 | 95.1133 | 24.2389 |  |  | 1167.1 | 5.9548 | 0.0064741
| 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 | 36" | 4.9213 | 1.5 | 23412.112 | 87654947.328 | 4799.0664 | 572.1602 | 320.4097 | 81.6541 |  |  | 1167.1 | 20.0601 | 0.021809
| 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 | 20" | 164.042 | 50 | 532567.935 | 1993934348.64 | 109166.9504 | 13015.2373 | 7288.5329 | 1857.429 |  |  | 1167.1 | 456.3173 | 0.49611
| 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 | 10" | 32.8084 | 10 | 64126.067 | 240087994.848 | 13144.7027 | 1567.154 | 877.6062 | 223.6515 |  |  | 1167.1 | 54.9448 | 0.059736
[10 empty] | 304351.5108 | 36285.7725 | 20320.0326 | 4946.7615

## cotiz-AISL-RICARDO ARIAS
0
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
Empresa: Cia AZUCARERA VALDEZ
Dirección: Milagro
Asesor: Ing. Ángel García
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [9 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
1000 lb vapor
diámetro |  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) |  | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por metro de tubería sin aislar ( Btu/h ) |  |  |  | Pérdidas anuales ( Btu/año ) | Consumo de bagazo ( Kg/año ) | Galones/año Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) | [6 empty] | BTU/Lbm | LB/H | $/H
10" | 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 |  | 1 | 1875.9403 |  |  |  | 7023520.4083 | 384.5344 | 45.8454 | 6.0225 |  |  |  |  | 187594.028 | 100 | 1267.9 | 1.4796 | 0.0016086
10" | 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 520 |  | 1 | 12737.9188 |  |  |  | 47690767.9872 | 2611.0467 | 311.2974 | 40.8939 |  |  |  |  | 63689.594 | 5 | 1267.9 | 10.0465 | 0.010923
6" | 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 9347.0613 |  |  |  | 34995397.632 | 1915.9813 | 228.4295 | 30.0079 |  |  |  |  | 28041.184 | 3 | 1267.9 | 7.3721 | 0.0080149
4" | 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS TANDEM #1 | 300 | 520 |  | 1 | 6484.5193 |  |  |  | 24278040.384 | 1329.2111 | 158.4728 | 20.818 |  |  |  |  | 19453.558 | 3 | 1267.9 | 5.1144 | 0.0055604
12" | 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 18028.2377 |  |  |  | 67497721.824 | 3695.4679 | 440.5857 | 57.878 |  |  |  |  | 108169.426 | 6 | 1267.9 | 14.219 | 0.015459
10" | 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 7996.1236 |  |  |  | 29937486.7584 | 1639.0631 | 195.4144 | 25.6708 |  |  |  |  | 79961.236 | 10 | 1267.9 | 6.3066 | 0.0068565
8" | 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 TANDEM # 2 | 300 | 520 |  | 1 | 12244.9113 |  |  |  | 45844947.72 | 2509.9889 | 299.249 | 39.3112 |  |  |  |  | 244898.225 | 20 | 1267.9 | 9.6576 | 0.0105
8" | 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3792.285 |  |  |  | 14198315.04 | 777.3509 | 92.6783 | 12.1748 |  |  |  |  | 7584.57 | 2 | 1267.9 | 2.991 | 0.0032518
6" | 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3541.508 |  |  |  | 13259405.952 | 725.9461 | 86.5496 | 11.3697 |  |  |  |  | 10624.524 | 3 | 1267.9 | 2.7932 | 0.0030368
10" | 10 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 5773.4147 |  |  |  | 21615664.6368 | 1183.4473 | 141.0944 | 18.535 |  |  |  |  | 57734.147 | 10 | 1267.9 | 4.5535 | 0.0049506
10" | 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO TANDEM # 1 | 200 | 460 |  | 1 | 17701.686 |  |  |  | 66275112.384 | 3628.5307 | 432.6052 | 57.8982 |  |  |  |  | 35403.372 | 2 | 1244.5 | 14.2239 | 0.015464
6" | 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 |  | 1 | 2912.1096 |  |  |  | 10902938.3424 | 596.9307 | 71.168 | 10.1565 |  |  |  |  | 14560.548 | 5 | 1167.1 | 2.4952 | 0.0027127
36" | 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 |  | 1 | 3474.9325 |  |  |  | 13010147.28 | 712.2993 | 84.9226 | 12.1195 |  |  |  |  | 6949.865 | 2 | 1167.1 | 2.9774 | 0.003237
36" | 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 15608.0747 |  |  |  | 58436631.552 | 3199.3776 | 381.4402 | 54.436 |  |  |  |  | 23412.112 | 1.5 | 1167.1 | 13.3734 | 0.01454
28" | 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 |  | 1 | 10651.3587 |  |  |  | 39878686.9728 | 2183.339 | 260.3047 | 37.1486 |  |  |  |  | 532567.935 | 50 | 1167.1 | 9.1263 | 0.0099222
10" | 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 6412.6067 |  |  |  | 24008799.4848 | 1314.4703 | 156.7154 | 22.3652 |  |  |  |  | 64126.067 | 10 | 1167.1 | 5.4945 | 0.0059736
[13 empty] | 3386.7727 | 456.8057
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
Empresa: Cia AZUCARERA VALDEZ
Dirección: Milagro
Asesor: Ing. Ángel García
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [9 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
ccccrreegido
[21 empty] | tabla de vapor | [8 empty] | 1.85
|  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) | Diámetro de la tubería ( in ) | Espesor recomend. para aislamiento ( in ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Conductividad térmica del material aislante (lana de vidrio) ( W / m º K ) | Longitud de tubería sin aislar ( Ft ) | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas anuales ( Btu /año) | Consumo de bagazo ( Kg /año) | (Gal./año) Empleados | Pérdida Monetaria por longuitud de tubería sin aislamiento ( $ / ZAFRA ) | Número de Mantas a usar. ( Lana Mineral ) | Inversión por las Mantas ( $ ) | Inversión en mano de obra ( $ ) | Inversión Total ( Material y Mano de Obra) ( $ ) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H | D TUBERIA | ESPESOR | LONGITUD | LONGITUD DE MANTA | ANCHO DE LA MANTA | NUMERO DE MANTAS | factor de viaje por traslado | fob calorcol | precio ferretera | 10% | precio ferretera-10% | (precio ferretera-10%)+iva12% | Precio total POR UNIDAD | INVERSION POR LAS MANTAS | MANO DE OBRA $ UNITARIO TOTAL |  | INVERSIÓN TOTAL POR INSTALC | $/AÑO | AÑOS ( ZAFRA )
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 | 4" | 2" | 187594.028 | 0.068811 | 328.084 | 100 | 702352040.832 | 38453.4378 | 4584.5433 | 602.2534 | 111.1111 | 1310.4 | 1111.1111 | 2421.5111 |  |  | 1267.9 | 147.9565 | 0.16086 | 4 | 2" | 100 | 0.9 | 12.5664 | 111.1111 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.17 | 10.53 | 1.2636 | 11.7936 | 1310.4 | 10 | 1111.1111 | 2421.5111 | 602.2534 | 4.0208
| 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR ELECTRICO # 6 | 300 | 520 | 12" | 6" | 63689.594 | 0.080236 | 16.4042 | 5 | 238453839.936 | 13055.2335 | 1556.4872 | 204.4696 | 5.5556 | 403.872 | 55.5556 | 459.4276 |  |  | 1267.9 | 50.2323 | 0.054613 | 12 | 6" | 5 | 0.9 | 37.6992 | 5.5556 | 3 | 24.04 | 72.12 | 7.212 | 64.908 | 7.789 | 72.697 | 403.872 | 10 | 55.5556 | 459.4276 | 204.4696 | 2.2469
| 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 520 | 6" | 3" | 28041.184 | 0.074666 | 9.8425 | 3 | 104986192.896 | 5747.9438 | 685.2885 | 90.0237 | 3.3333 | 78.4224 | 33.3333 | 111.7557 |  |  | 1267.9 | 22.1162 | 0.024045 | 6 | 3" | 3 | 0.9 | 18.8496 | 3.3333 | 3 | 7.78 | 23.34 | 2.334 | 21.006 | 2.5207 | 23.5267 | 78.4224 | 10 | 33.3333 | 111.7557 | 90.0237 | 1.2414
| 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 520 | 4" | 2" | 19453.558 | 0.07332 | 9.8425 | 3 | 72834121.152 | 3987.6332 | 475.4185 | 62.4539 | 3.3333 | 39.312 | 33.3333 | 72.6453 |  |  | 1267.9 | 15.3431 | 0.016681 | 4 | 2" | 3 | 0.9 | 12.5664 | 3.3333 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.17 | 10.53 | 1.2636 | 11.7936 | 39.312 | 10 | 33.3333 | 72.6453 | 62.4539 | 1.1632
| 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 12" | 6" | 108169.426 | 0.077608 | 19.685 | 6 | 404986330.944 | 22172.8076 | 2643.5139 | 347.268 | 6.6667 | 484.6464 | 66.6667 | 551.3131 |  |  | 1267.9 | 85.3138 | 0.092753 | 12 | 6" | 6 | 0.9 | 37.6992 | 6.6667 | 3 | 24.04 | 72.12 | 7.212 | 64.908 | 7.789 | 72.697 | 484.6464 | 10 | 66.6667 | 551.3131 | 347.268 | 1.5876
| 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 2" | 79961.236 | 0.07769 | 32.8084 | 10 | 299374867.584 | 16390.6306 | 1954.144 | 256.7082 | 11.1111 | 131.04 | 111.1111 | 242.1511 |  |  | 1267.9 | 63.0659 | 0.068565 | 4 | 2" | 10 | 0.9 | 12.5664 | 11.1111 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.17 | 10.53 | 1.2636 | 11.7936 | 131.04 | 10 | 111.1111 | 242.1511 | 256.7082 | 0.94329
| 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 520 | 6" | 3" | 244898.225 | 0.080392 | 65.6168 | 20 | 916898954.4 | 50199.7785 | 5984.9801 | 786.2233 | 22.2222 | 522.816 | 222.2222 | 745.0382 |  |  | 1267.9 | 193.1526 | 0.21 | 6 | 3" | 20 | 0.9 | 18.8496 | 22.2222 | 3 | 7.78 | 23.34 | 2.334 | 21.006 | 2.5207 | 23.5267 | 522.816 | 10 | 222.2222 | 745.0382 | 786.2233 | 0.94762
| 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 2" | 7584.57 | 0.0784 | 6.5617 | 2 | 28396630.08 | 1554.7019 | 185.3566 | 24.3496 | 2.2222 | 26.208 | 22.2222 | 48.4302 |  |  | 1267.9 | 5.982 | 0.0065036 | 4 | 2" | 2 | 0.9 | 12.5664 | 2.2222 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.17 | 10.53 | 1.2636 | 11.7936 | 26.208 | 10 | 22.2222 | 48.4302 | 24.3496 | 1.989
| 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 6" | 3" | 10624.524 | 0.071666 | 9.8425 | 3 | 39778217.856 | 2177.8384 | 259.6489 | 34.1091 | 3.3333 | 78.4224 | 33.3333 | 111.7557 |  |  | 1267.9 | 8.3796 | 0.0091103 | 6 | 3" | 3 | 0.9 | 18.8496 | 3.3333 | 3 | 7.78 | 23.34 | 2.334 | 21.006 | 2.5207 | 23.5267 | 78.4224 | 10 | 33.3333 | 111.7557 | 34.1091 | 3.2764
| 1 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 520 | 10" | 5" | 57734.147 | 0.071666 | 32.8084 | 10 | 216156646.368 | 11834.4728 | 1410.9442 | 185.3502 | 11.1111 | 573.216 | 111.1111 | 684.3271 |  |  | 1267.9 | 45.5353 | 0.049506 | 10 | 5" | 10 | 0.9 | 31.416 | 11.1111 | 3 | 17.06 | 51.18 | 5.118 | 46.062 | 5.5274 | 51.5894 | 573.216 | 10 | 111.1111 | 684.3271 | 185.3502 | 3.6921
| 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 200 | 460 | 10" | 5" | 35403.372 | 0.07498 | 6.5617 | 2 | 132550224.768 | 7257.0613 | 865.2103 | 115.7964 | 2.2222 | 114.6432 | 22.2222 | 136.8654 |  |  | 1244.5 | 28.4479 | 0.030929 | 10 | 5" | 2 | 0.9 | 31.416 | 2.2222 | 3 | 17.06 | 51.18 | 5.118 | 46.062 | 5.5274 | 51.5894 | 114.6432 | 10 | 22.2222 | 136.8654 | 115.7964 | 1.1819
| 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 | 6" | 3" | 14560.548 | 0.052435 | 16.4042 | 5 | 54514691.712 | 2984.6533 | 355.84 | 50.7826 | 5.5556 | 130.704 | 55.5556 | 186.2596 |  |  | 1167.1 | 12.4758 | 0.013564 | 6 | 3" | 5 | 0.9 | 18.8496 | 5.5556 | 3 | 7.78 | 23.34 | 2.334 | 21.006 | 2.5207 | 23.5267 | 130.704 | 10 | 55.5556 | 186.2596 | 50.7826 | 3.6678
| 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 | 12" | 4" | 6949.865 | 0.048628 | 6.5617 | 2 | 26020294.56 | 1424.5987 | 169.8453 | 24.2389 | 2.2222 | 102.5472 | 22.2222 | 124.7694 |  |  | 1167.1 | 5.9548 | 0.0064741 | 12 | 4" | 2 | 0.9 | 37.6992 | 2.2222 | 3 | 15.26 | 45.78 | 4.578 | 41.202 | 4.9442 | 46.1462 | 102.5472 | 10 | 22.2222 | 124.7694 | 24.2389 | 5.1475
| 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 | 36" | 5" | 23412.112 | 0.046142 | 4.9213 | 1.5 | 87654947.328 | 4799.0664 | 572.1602 | 81.6541 | 1.6667 | 211.5288 | 16.6667 | 228.1955 |  |  | 1167.1 | 20.0601 | 0.021809 | 36 | 5" | 1.5 | 0.9 | 113.0976 | 1.6667 | 3 | 41.97 | 125.91 | 12.591 | 113.319 | 13.5983 | 126.9173 | 211.5288 | 10 | 16.6667 | 228.1955 | 81.6541 | 2.7947
| 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 | 20" | 5" | 532567.935 | 0.04914 | 164.042 | 50 | 1993934348.64 | 109166.9504 | 13015.2373 | 1857.429 | 55.5556 | 4309.2 | 555.5556 | 4864.7556 |  |  | 1167.1 | 456.3173 | 0.49611 | 20 | 5" | 50 | 0.9 | 62.832 | 55.5556 | 3 | 25.65 | 76.95 | 7.695 | 69.255 | 8.3106 | 77.5656 | 4309.2 | 10 | 555.5556 | 4864.7556 | 1857.429 | 2.6191
| 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 | 10" | 4" | 64126.067 | 0.04914 | 32.8084 | 10 | 240087994.848 | 13144.7027 | 1567.154 | 223.6515 | 11.1111 | 454.272 | 111.1111 | 565.3831 |  |  | 1167.1 | 54.9448 | 0.059736 | 10 | 4" | 10 | 0.9 | 31.416 | 11.1111 | 3 | 13.52 | 40.56 | 4.056 | 36.504 | 4.3805 | 40.8845 | 454.272 | 10 | 111.1111 | 565.3831 | 223.6515 | 2.528
|  | DENSIDAD: 9 LB / Ft3 , LONGITUD DE MANTA: 0,90 mt=2,95Ft , ANCHO DE LA MANTA = AL PERIMETRO DE LA TUBERÍA A AISLAR | [13 empty] | TOTAL A INVERTIR: ( $ ) |  | 11554.5837 | [21 empty] | 11554.5837 | 4946.7615
[13 empty] | 36285.7725 | [27 empty] | 2.3358 | EN DOS ZAFRAS SE AMORTIZARAN ESTAS PERDIDAS DE CALOR POR FALTA DE AISLAMIENTO

## PÉRDIDAS combustible
0
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [6 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
1000 lb vapor
diámetro |  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) |  | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por metro de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas anuales ( Btu/año ) | Consumo de bagazo ( Kg/año ) | Galones/año Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
10" | 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 |  | 1 | 1875.9403 | 7023520.4083 | 384.5344 | 45.8454 | 25.6734 | 6.0225 | 187594.028 | 100 | 1267.9 | 1.4796 | 0.0016086
10" | 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 520 |  | 1 | 12737.9188 | 47690767.9872 | 2611.0467 | 311.2974 | 174.3266 | 40.8939 | 63689.594 | 5 | 1267.9 | 10.0465 | 0.010923
6" | 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 9347.0613 | 34995397.632 | 1915.9813 | 228.4295 | 127.9205 | 30.0079 | 28041.184 | 3 | 1267.9 | 7.3721 | 0.0080149
4" | 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS TANDEM #1 | 300 | 520 |  | 1 | 6484.5193 | 24278040.384 | 1329.2111 | 158.4728 | 88.7448 | 20.818 | 19453.558 | 3 | 1267.9 | 5.1144 | 0.0055604
12" | 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 18028.2377 | 67497721.824 | 3695.4679 | 440.5857 | 246.728 | 57.878 | 108169.426 | 6 | 1267.9 | 14.219 | 0.015459
10" | 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 7996.1236 | 29937486.7584 | 1639.0631 | 195.4144 | 109.4321 | 25.6708 | 79961.236 | 10 | 1267.9 | 6.3066 | 0.0068565
8" | 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 TANDEM # 2 | 300 | 520 |  | 1 | 12244.9113 | 45844947.72 | 2509.9889 | 299.249 | 167.5794 | 39.3112 | 244898.225 | 20 | 1267.9 | 9.6576 | 0.0105
8" | 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3792.285 | 14198315.04 | 777.3509 | 92.6783 | 51.8998 | 12.1748 | 7584.57 | 2 | 1267.9 | 2.991 | 0.0032518
6" | 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  | 1 | 3541.508 | 13259405.952 | 725.9461 | 86.5496 | 48.4678 | 11.3697 | 10624.524 | 3 | 1267.9 | 2.7932 | 0.0030368
10" | 10 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 TANDEM # 1 | 300 | 520 |  | 1 | 5773.4147 | 21615664.6368 | 1183.4473 | 141.0944 | 79.0129 | 18.535 | 57734.147 | 10 | 1267.9 | 4.5535 | 0.0049506
10" | 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO TANDEM # 1 | 200 | 460 |  | 1 | 17701.686 | 66275112.384 | 3628.5307 | 432.6052 | 242.2589 | 57.8982 | 35403.372 | 2 | 1244.5 | 14.2239 | 0.015464
6" | 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 |  | 1 | 2912.1096 | 10902938.3424 | 596.9307 | 71.168 | 39.8541 | 10.1565 | 14560.548 | 5 | 1167.1 | 2.4952 | 0.0027127
36" | 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 |  | 1 | 3474.9325 | 13010147.28 | 712.2993 | 84.9226 | 47.5567 | 12.1195 | 6949.865 | 2 | 1167.1 | 2.9774 | 0.003237
36" | 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 15608.0747 | 58436631.552 | 3199.3776 | 381.4402 | 213.6065 | 54.436 | 23412.112 | 1.5 | 1167.1 | 13.3734 | 0.01454
28" | 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 |  | 1 | 10651.3587 | 39878686.9728 | 2183.339 | 260.3047 | 145.7707 | 37.1486 | 532567.935 | 50 | 1167.1 | 9.1263 | 0.0099222
10" | 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 |  | 1 | 6412.6067 | 24008799.4848 | 1314.4703 | 156.7154 | 87.7606 | 22.3652 | 64126.067 | 10 | 1167.1 | 5.4945 | 0.0059736
[10 empty] | 3386.7727 | 1896.5927 | 456.8057
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [6 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
ccccrreegido
|  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) | Diámetro de la tubería ( in ) | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/Zafra) | Equivalente en Consumo adicional de Bagazo y Bunker | [5 empty] | tabla de vapor
[9 empty] | Consumo de bagazo ( Kg /Zafra) | (Gal./zafra) Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 | 4" | 100 | 187594.028 | 702352040.832 | 38453.4378 | 4584.5433 | 2567.3443 | 602.2534 |  |  | 1267.9 | 147.9565 | 0.16086
| 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR ELECTRICO # 6 | 300 | 520 | 12" | 5 | 63689.594 | 238453839.936 | 13055.2335 | 1556.4872 | 871.6328 | 204.4696 |  |  | 1267.9 | 50.2323 | 0.054613
| 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 520 | 6" | 3 | 28041.184 | 104986192.896 | 5747.9438 | 685.2885 | 383.7615 | 90.0237 |  |  | 1267.9 | 22.1162 | 0.024045
| 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 520 | 4" | 3 | 19453.558 | 72834121.152 | 3987.6332 | 475.4185 | 266.2344 | 62.4539 |  |  | 1267.9 | 15.3431 | 0.016681
| 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 12" | 6 | 108169.426 | 404986330.944 | 22172.8076 | 2643.5139 | 1480.3678 | 347.268 |  |  | 1267.9 | 85.3138 | 0.092753
| 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 10 | 79961.236 | 299374867.584 | 16390.6306 | 1954.144 | 1094.3207 | 256.7082 |  |  | 1267.9 | 63.0659 | 0.068565
| 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 520 | 6" | 20 | 244898.225 | 916898954.4 | 50199.7785 | 5984.9801 | 3351.5889 | 786.2233 |  |  | 1267.9 | 193.1526 | 0.21
| 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 4" | 2 | 7584.57 | 28396630.08 | 1554.7019 | 185.3566 | 103.7997 | 24.3496 |  |  | 1267.9 | 5.982 | 0.0065036
| 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 6" | 3 | 10624.524 | 39778217.856 | 2177.8384 | 259.6489 | 145.4034 | 34.1091 |  |  | 1267.9 | 8.3796 | 0.0091103
| 1 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 520 | 10" | 10 | 57734.147 | 216156646.368 | 11834.4728 | 1410.9442 | 790.1287 | 185.3502 |  |  | 1267.9 | 45.5353 | 0.049506
| 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 200 | 460 | 10" | 2 | 35403.372 | 132550224.768 | 7257.0613 | 865.2103 | 484.5178 | 115.7964 |  |  | 1244.5 | 28.4479 | 0.030929
| 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 | 6" | 5 | 14560.548 | 54514691.712 | 2984.6533 | 355.84 | 199.2704 | 50.7826 |  |  | 1167.1 | 12.4758 | 0.013564
| 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 | 12" | 2 | 6949.865 | 26020294.56 | 1424.5987 | 169.8453 | 95.1133 | 24.2389 |  |  | 1167.1 | 5.9548 | 0.0064741
| 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 | 36" | 1.5 | 23412.112 | 87654947.328 | 4799.0664 | 572.1602 | 320.4097 | 81.6541 |  |  | 1167.1 | 20.0601 | 0.021809
| 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 | 20" | 50 | 532567.935 | 1993934348.64 | 109166.9504 | 13015.2373 | 7288.5329 | 1857.429 |  |  | 1167.1 | 456.3173 | 0.49611
| 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 | 10" | 10 | 64126.067 | 240087994.848 | 13144.7027 | 1567.154 | 877.6062 | 223.6515 |  |  | 1167.1 | 54.9448 | 0.059736
[5 empty] | Total |  | 1484770.391 | 5558980343.904 | 304351.5108 | 36285.7725 | 20320.0326 | 4946.7615 |  |  |  | 1215.2781

## PÉRDIDAS espesor recomen
0
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [11 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
1000 lb vapor
diámetro |  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) |  |  |  | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por metro de tubería sin aislar ( Btu/h ) |  |  |  | Pérdidas anuales ( Btu/año ) | Consumo de bagazo ( Kg/año ) | Galones/año Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
10" | 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 1875.9403 |  |  |  | 7023520.4083 | 384.5344 | 45.8454 | 25.6734 | 6.0225 | 187594.028 | 100 | 1267.9 | 1.4796 | 0.0016086
10" | 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR 3-4 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 12737.9188 |  |  |  | 47690767.9872 | 2611.0467 | 311.2974 | 174.3266 | 40.8939 | 63689.594 | 5 | 1267.9 | 10.0465 | 0.010923
6" | 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR TANDEM # 1 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 9347.0613 |  |  |  | 34995397.632 | 1915.9813 | 228.4295 | 127.9205 | 30.0079 | 28041.184 | 3 | 1267.9 | 7.3721 | 0.0080149
4" | 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS TANDEM #1 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 6484.5193 |  |  |  | 24278040.384 | 1329.2111 | 158.4728 | 88.7448 | 20.818 | 19453.558 | 3 | 1267.9 | 5.1144 | 0.0055604
12" | 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 18028.2377 |  |  |  | 67497721.824 | 3695.4679 | 440.5857 | 246.728 | 57.878 | 108169.426 | 6 | 1267.9 | 14.219 | 0.015459
10" | 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 7996.1236 |  |  |  | 29937486.7584 | 1639.0631 | 195.4144 | 109.4321 | 25.6708 | 79961.236 | 10 | 1267.9 | 6.3066 | 0.0068565
8" | 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 TANDEM # 2 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 12244.9113 |  |  |  | 45844947.72 | 2509.9889 | 299.249 | 167.5794 | 39.3112 | 244898.225 | 20 | 1267.9 | 9.6576 | 0.0105
8" | 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 3792.285 |  |  |  | 14198315.04 | 777.3509 | 92.6783 | 51.8998 | 12.1748 | 7584.57 | 2 | 1267.9 | 2.991 | 0.0032518
6" | 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 3541.508 |  |  |  | 13259405.952 | 725.9461 | 86.5496 | 48.4678 | 11.3697 | 10624.524 | 3 | 1267.9 | 2.7932 | 0.0030368
10" | 10 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 TANDEM # 1 | 300 | 520 |  |  |  | 1 | 5773.4147 |  |  |  | 21615664.6368 | 1183.4473 | 141.0944 | 79.0129 | 18.535 | 57734.147 | 10 | 1267.9 | 4.5535 | 0.0049506
10" | 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO TANDEM # 1 | 200 | 460 |  |  |  | 1 | 17701.686 |  |  |  | 66275112.384 | 3628.5307 | 432.6052 | 242.2589 | 57.8982 | 35403.372 | 2 | 1244.5 | 14.2239 | 0.015464
6" | 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 |  |  |  | 1 | 2912.1096 |  |  |  | 10902938.3424 | 596.9307 | 71.168 | 39.8541 | 10.1565 | 14560.548 | 5 | 1167.1 | 2.4952 | 0.0027127
36" | 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 |  |  |  | 1 | 3474.9325 |  |  |  | 13010147.28 | 712.2993 | 84.9226 | 47.5567 | 12.1195 | 6949.865 | 2 | 1167.1 | 2.9774 | 0.003237
36" | 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 |  |  |  | 1 | 15608.0747 |  |  |  | 58436631.552 | 3199.3776 | 381.4402 | 213.6065 | 54.436 | 23412.112 | 1.5 | 1167.1 | 13.3734 | 0.01454
28" | 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 |  |  |  | 1 | 10651.3587 |  |  |  | 39878686.9728 | 2183.339 | 260.3047 | 145.7707 | 37.1486 | 532567.935 | 50 | 1167.1 | 9.1263 | 0.0099222
10" | 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 |  |  |  | 1 | 6412.6067 |  |  |  | 24008799.4848 | 1314.4703 | 156.7154 | 87.7606 | 22.3652 | 64126.067 | 10 | 1167.1 | 5.4945 | 0.0059736
[15 empty] | 3386.7727 | 1896.5927 | 456.8057
PERDIDAS POR TUBERÍAS SIN AISLAR
|  |  | P. C. del Bagazo de caña de azúcar 4,400 Kcal/Kg 18,265 Btu/Kg | [11 empty] | Costo de las 1000 lb de vapor: $ |  | 1.087
P. C. del Bunker 153,200 Btu/Gal
Costo del Bunker $ 0.56/ gal
Tiempo de trabajo 24 H diarias
ccccrreegido
tabla de vapor
|  | Descripción | Presión de vapor (Psig) | Temperatura promedio del vapor ( °F ) | Temperatura superficial en la tubería ( °F ) | Diámetro de la tubería ( in ) | Longitud de tubería sin aislar ( Ft ) | Longitud de tubería sin aislar ( m ) | Pérdidas Totales por longitud de tubería sin aislar ( Btu/h ) | Conductividad térmica del material aislante (lana de vidrio) ( Btu / Hr-Ft-ºF ) | Conductividad térmica del material aislante (lana de vidrio) ( W / m º K ) | Espesor aislamiento recomendado ( in ) | Pérdidas anuales ( Btu /año) | Consumo de bagazo ( Kg /año) | (Gal./año) Empleados | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería por utilización solo de bunker ($/año) | Dinero desperdiciado anualmente* longitud de tubería relacionado con las 1000 lbrs de vapor ($/año) |  |  | BTU/Lbm | LB/H | $/H
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO BOMBA POZO | 300 | 520 | 293 | 4" | 328.084 | 100 | 187594.028 | 0.03976 | 0.068811 | 2" | 702352040.832 | 38453.4378 | 4584.5433 | 2567.3443 | 602.2534 |  |  | 1267.9 | 147.9565 | 0.16086
| 2 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBO GENERADOR ELECTRICO # 6 | 300 | 520 | 437 | 12" | 16.4042 | 5 | 63689.594 | 0.046362 | 0.080236 | 6" | 238453839.936 | 13055.2335 | 1556.4872 | 871.6328 | 204.4696 |  |  | 1267.9 | 50.2323 | 0.054613
| 3 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 5-6 ,DESFIBRADOR | 300 | 520 | 366.8 | 6" | 9.8425 | 3 | 28041.184 | 0.043144 | 0.074666 | 3" | 104986192.896 | 5747.9438 | 685.2885 | 383.7615 | 90.0237 |  |  | 1267.9 | 22.1162 | 0.024045
| 4 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1° JUEGO DE CUCHILLAS | 300 | 520 | 349.8 | 4" | 9.8425 | 3 | 19453.558 | 0.042366 | 0.07332 | 2" | 72834121.152 | 3987.6332 | 475.4185 | 266.2344 | 62.4539 |  |  | 1267.9 | 15.3431 | 0.016681
| 5 | LÍNEA ENTRADA SEPARADOR A UN COSTADO DE DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 403.8 | 12" | 19.685 | 6 | 108169.426 | 0.044843 | 0.077608 | 6" | 404986330.944 | 22172.8076 | 2643.5139 | 1480.3678 | 347.268 |  |  | 1267.9 | 85.3138 | 0.092753
| 6 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DESFIBRADOR TANDEM 2 | 300 | 520 | 404.96 | 4" | 32.8084 | 10 | 79961.236 | 0.044891 | 0.07769 | 2" | 299374867.584 | 16390.6306 | 1954.144 | 1094.3207 | 256.7082 |  |  | 1267.9 | 63.0659 | 0.068565
| 7 | LÍNEA DE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-3-4 | 300 | 520 | 438.9 | 6" | 65.6168 | 20 | 244898.225 | 0.046452 | 0.080392 | 3" | 916898954.4 | 50199.7785 | 5984.9801 | 3351.5889 | 786.2233 |  |  | 1267.9 | 193.1526 | 0.21
| 8 | LÍNEA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 413.9 | 4" | 6.5617 | 2 | 7584.57 | 0.045301 | 0.0784 | 2" | 28396630.08 | 1554.7019 | 185.3566 | 103.7997 | 24.3496 |  |  | 1267.9 | 5.982 | 0.0065036
| 9 | SEPARADOR MOLINO 1 TANDEM 2 | 300 | 520 | 329 | 6" | 9.8425 | 3 | 10624.524 | 0.04141 | 0.071666 | 3" | 39778217.856 | 2177.8384 | 259.6489 | 145.4034 | 34.1091 |  |  | 1267.9 | 8.3796 | 0.0091103
| 1 | LÍNEA ALIMENTACIÓN SEPARADOR ENTRE MOLINO 5-6 | 300 | 520 | 329 | 10" | 32.8084 | 10 | 57734.147 | 0.04141 | 0.071666 | 5" | 216156646.368 | 11834.4728 | 1410.9442 | 790.1287 | 185.3502 |  |  | 1267.9 | 45.5353 | 0.049506
| 11 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MOLINOS 1-2-3-4-2° JUEGO | 200 | 460 | 430.8 | 10" | 6.5617 | 2 | 35403.372 | 0.043325 | 0.07498 | 5" | 132550224.768 | 7257.0613 | 865.2103 | 484.5178 | 115.7964 |  |  | 1244.5 | 28.4479 | 0.030929
| 12 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO BOMBA POZO | 20 | 266 | 293 | 6" | 16.4042 | 5 | 14560.548 | 0.030298 | 0.052435 | 3" | 54514691.712 | 2984.6533 | 355.84 | 199.2704 | 50.7826 |  |  | 1167.1 | 12.4758 | 0.013564
| 13 | LÍNEA DE DESCARGA TURBO GENERADOR 6 | 20 | 266 | 226.9 | 12" | 6.5617 | 2 | 6949.865 | 0.028098 | 0.048628 | 4" | 26020294.56 | 1424.5987 | 169.8453 | 95.1133 | 24.2389 |  |  | 1167.1 | 5.9548 | 0.0064741
| 14 | LÍNEA DE DESCARGA UNIÓN PLANTA ELÉCTRICA-CALDERAS SECCIÓN TANDEM 1 | 20 | 266 | 223.8 | 36" | 4.9213 | 1.5 | 23412.112 | 0.026662 | 0.046142 | 5" | 87654947.328 | 4799.0664 | 572.1602 | 320.4097 | 81.6541 |  |  | 1167.1 | 20.0601 | 0.021809
| 15 | LÍNEA DE DESCARGA PRINCIPAL MOLINOS 1-3-4 | 20 | 266 | 235.94 | 20" | 164.042 | 50 | 532567.935 | 0.028394 | 0.04914 | 5" | 1993934348.64 | 109166.9504 | 13015.2373 | 7288.5329 | 1857.429 |  |  | 1167.1 | 456.3173 | 0.49611
| 16 | LÍNEA DE DESCARGA MOLINO 2 TANDEM 1 | 20 | 266 | 235.94 | 10" | 32.8084 | 10 | 64126.067 | 0.028394 | 0.04914 | 4" | 240087994.848 | 13144.7027 | 1567.154 | 877.6062 | 223.6515 |  |  | 1167.1 | 54.9448 | 0.059736
[16 empty] | 20320.0326 | 4946.7615 |  |  |  | 1215.2781
36285.7725