CAPÍTULO 6

6.	ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE  VAPOR.

El objetivo principal que se obtendrá al realizar el análisis de los sistema de distribución de vapor, es lograr la mayor eficiencia de operación y los mayores ahorros posibles de vapor.

Para conseguirlo es necesario, proceder a analizar de una manera minuciosa los diferentes puntos de desperdicio de vapor que presentan mayores inconvenientes y que no cumplen con las normas recomendadas, para esto se usarán fotografías que muestran la ubicación de cada problema.

En muchos casos, los defectos encontrados en las diferentes secciones de esta instalación, se repiten a lo largo del proceso, por lo tanto, cuando esto ocurra se realizarán las recomendaciones pertinentes utilizando para esto tablas, diagramas de instalaciones correctamente instaladas , con esto se logrará minimizar al máximo los defectos existentes en esta clase de industria.

6.1.Sección Calderas.

###### En esta compañía azucarera cuenta con varias calderas Acuatubulares( siete ) de las cuales tres cubren perfectamente su demanda de consumo, ver capitulo 2, sus producciones de vapor varían dependiendo de su capacidad de diseño, la clase de mantenimiento que se le practique y del manejo y control de sus parámetros de funcionamiento.

Línea de salida del colector de vapor Caldera D8

En la caldera D8, encontramos la línea de distribución de vapor que sale del colector superior, en la cual observamos, figura 6.1, una fuga de vapor considerable a través de la válvula principal.

### Esta fuga considerable de vapor debe ser reparada lo mas pronto posible, de lo contrario se presentarán problemas como :

### Mayor consumo de combustible,

### Ineficiencia en el sistema con el problema de acarreo de aire al interior del sistema ,

### Caídas de presión, y perdidas de vapor,

### Lesiones a los operadores que manipulan este tipo de accesorio.

FIGURA 6.1 FUGA DE VAPOR EN VÁLVULA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR

Línea de Alimentación a Turbogenerador tubería de (12”

La figura 6.2 muestra, la tubería principal de alimentación que sale directamente de la caldera A11 y se dirige directamente hacia la sección planta eléctrica a alimentar al turbogenerador eléctrico de 5000 KW, al darle seguimiento a esta línea pudimos constatar que en varios tramos de esta tubería carece de aislamiento térmico, al existir este problema puede darse el caso que exista presencia de condensado debido a la disminución de su temperatura de recalentamiento e incluso pueden existir problemas de arrastre de condensado hasta su punto de consumo , además sabemos que el vapor recalentado viaja a una velocidad de aproximadamente        ( 11.500 pies / min. ), debido a estos factores puede darse el caso que se produzca un golpe de ariete, ver sección 4.2.

FIGURA 6.2 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN TURBOGENERADOR ELÉCTRICO

Recomendación:

- Colocar una pierna colectora correctamente dimensionada ( ( 6” y longitud de 28 “ , ( ver sección 3.5.2 ) para así evitar el inconveniente de presencia de condensado (11), debido a que estas líneas transportan vapor recalentado, y al no poseer  aislamiento térmico estos perderán parte de su temperatura de recalentamiento.

- En esta pierna colectora deben ir instaladas una trampa a vapor correctamente seleccionada para uso con vapor recalentado, válvulas de paso instaladas antes y después de la trampa y un filtro con purga instalada antes de la trampa.

### Primera Pierna colectora ubicada entre el Caldero D8 y el Caldero C9 , tubería de (12”.

Como observamos en la figura 6.3, una pierna colectora ( también denominada pata de goteo ), la misma que tiene su descarga al ambiente, su dimensionamiento es correcto, pero no posee trampa de vapor instalada a pesar de poseer filtro y válvulas tanto a la entrada como a la salida, además cuenta con un bolsillo de suciedad requerido para eliminar las impurezas e incrustaciones que se presentan en el sistema.

Al no tener instalada una trampa a vapor en esta pierna colectora la purga de condensado se la realiza solo por  manipulación manual y no de una manera automática ( trampa a vapor ), por lo que existe fuga de vapor vivo al encontrarse la válvula de purga abierta.

### FIGURA 6.3 PRIMERA PIERNA COLECTORA UBICADA ENTRE EL CALDERO D8 Y EL CALDERO C9

Recomendación:

- Se recomienda instalar un sistema de trampeo correctamente seleccionado e instalado como el de la figura 6.4 o también ver al final de esta tesis diagramas de instalaciones recomendadas y en el caso de realizar purgas manuales.

### FIGURA 6.4 INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS ACCESORIOS A INSTALAR EN UNA PIERNA COLECTORA

Línea Alimentación Ventilador Tiro Inducido Caldera A11

En la figura 6.5, se observa un ramal de 6” de diámetro, siendo su toma de vapor correcta, esta línea alimenta a la turbina del ventilador de tiro inducido, cabe indicar que en este ramal antes de la entrada de alimentación a la turbina existe una purga instalada en el filtro ver figura 6.6, esta purga es de (1/2” y tiene instalada una trampa tipo balde invertido de acero inoxidable 1811 marca Armstrong, esta trampa de vapor se encuentra abierta dejando escapar vapor vivo, además no posee los accesorios recomendados para esta aplicación, para así evitar perdidas de vapor

### FIGURA 6.5 INSTALACIÓN CORRECTA DE UN RAMAL DE VAPOR

### FIGURA 6.6 FUGA DE VAPOR A TRAVÉS DE LA TRAMPA DE VAPOR ABIERTA

Recomendación:

- Se recomienda instalar una pierna colectora con el sistema de trampeo correctamente seleccionado e instalado como el de la figura 6.4, para evitar así pérdidas de vapor en el caso de realizar purgas manuales.

#### Ventilador tiro inducido caldera C9

Se pudo constatar que los medidores tanto de presión como el de temperatura que sirven para el control de la turbina del ventilador tiro inducido, se encontraron en mal estado ( rota su carátula), se tendría un efecto negativo, porque mostrara lecturas erróneas por lo que se recomienda la revisión o el cambio del mismo, ver figura 6.7.

### FIGURA 6.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN MAL ESTADO TURBINA TIRO INDUCIDO CALDERA C9

6.2 Sección Tandem de Molinos  # 1.

La sección Tandem de molinos es el lugar donde se procesa la caña de azúcar , es decir, desde su limpieza para luego pasar por las picadoras que son ejes colocados sobre los conductores accionados por turbinas, provistos de cuchillas giratorias que cortan los tallos de la caña y los convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la extracción del jugo mediante presión utilizando para esto masas metálicas colocadas en serie

Es preciso indicar que esta industria tiene actualmente instalado dos Tandem de molinos, por lo que su capacidad de molienda es de 410 toneladas de caña hora

Estación Reductora de Presión Línea de 300 Psig a 200 Psig y 200 Psig a 100 Psig

En la figura 6.8 se muestran dos válvulas reguladoras de presión colocadas en paralelo, estas se encuentran instaladas en la sección Tandem de molinos # 1, entre los accesorios están las válvulas a la entrada y a la salida, indispensables para un buen funcionamiento de las mismas.

FIGURA 6.8 ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN 300Psig A 200 Psig y 200Psig a 100 Psig

Recomendación:

- Se recomienda instalar una trampa y filtro antes de estas válvulas para protegerlas de posibles golpes de ariete debido a que puede generar presencia de condensado al momento de arrancar los equipos, además de los agentes corrosivos que puedan existir por arrastre, y para la selección e instalación correcta se recomienda revisar el capitulo 5.

Entrada a la turbina del Molino # 6

En la tubería de entrada a la turbina del Molino # 6 se observaron fugas de vapor en las uniones de las bridas, y en una purga manual la cual se encuentra abierta y ubicada antes de ingresar a la turbina, esto se traduce en desperdicio del mismo, ineficiencia del sistema y alto riesgo de causar lesiones a los trabajadores que circulan por el área, ver figura 6.9.

FIGURA 6.9 FUGA DE VAPOR A TRAVÉS DE LOS ACCESORIOS DE INGRESO A LA TURBINA MOLINO # 6

Recomendación:

- Se recomienda la instalación de un separador de vapor antes del ingreso a la turbina para evitar así que el condensado ingrese a la turbina y cause daños a los alabes de la turbina.

- Al colocar un separador de vapor se consigue a más de evitar que el condensado ingrese a la turbina, eliminar la purga manual instalada y que actualmente conlleva a problemas de desperdicio de vapor.

Pierna Colectora Separador línea de 200 Psig tubería (10”

En la línea de 200Psig se encuentra instalado un separador de vapor marca Anderson cuyo objetivo principal es evitar que el condensado ingrese al interior de la turbina, cabe indicar que al momento de inspeccionar este separador solo posee una purga manual de ( 1” instalada  en la parte inferior del separador para drenar el condensado existente, ver figura 6.10 ( a ).

FIGURA 6.10 ( a ) SEPARADOR DE VAPOR LÍNEA DE 200 Psig

Otro aspecto que tenemos que indicar es que la purga se encontró abierta dejando escapar grandes cantidades de vapor, ver figura 6.10 ( b ), además podemos indicar que en interior del separador se escuchan ruidos fuertes por lo que podemos concluir que existe golpe de ariete en su interior.

FIGURA 6.10 ( b ) PURGA ABIERTA DEL SEPARADOR DE VAPOR

Recomendación:

- Se recomienda la instalación de un sistema de trampeo adecuado, con el objetivo de evitar que se sigua desperdiciando vapor, que de alguna manera afecta a la economía de generación de vapor de la planta.

# Fin de línea de 200 Psig

La figura 6.11 muestra, un fin de línea de 200 Psig en la cual hallamos una pierna colectora instalada su dimensionamiento es correcto, pero al inspeccionar su sistema de trampeo se encontró que estaba fuera de servicio.

FIGURA 6.11 PIERNA COLECTORA INSTALADA EN FIN DE LÍNEA DE 200PSIG

Recomendación :

- Para cuando se tiene el caso de fin de línea se recomienda instalar un venteador termostático de acero al carbono WT-3 el cuál opera hasta presiones de 600 Psig por lo que resistirá temperaturas de hasta 485°F ver figura 6.12 o diagramas de instalaciones recomendadas al final de la tesis , el mismo tiene como función principal desalojar todo el aire del sistema ya que el aire posee buenas propiedades  aisladoras y no permitirá una correcta transferencia de calor.

- Además se recomienda revisar el sistema de trampeo para verificar si la trampa de balde invertido instalada sirve o no.

FIGURA 6.12 INSTALACIÓN Y UBICACIÓN RECOMENDADA PARA LOS ACCESORIOS A INSTALAR EN UNA PIERNA COLECTORA PARA UN FIN DE LÍNEA

Ingreso a la turbina del segundo juego de cuchillas

En la línea de entrada a la turbina del segundo juego de cuchillas existe una purga manual instalado en un filtro si el objetivo de este es evacuar el condensado que puede existir en la línea no es recomendable, porque al encontrarse el filtro instalado en posición vertical no garantiza que el condensado sea capturado, debido a que el filtro tiene como función principal atrapar cualquier suciedad o incrustación existente en la línea de vapor, y no cumplir la función que desempeña un separador de vapor que para este caso es lo recomendado usar, hay que indicar que al no poseer un sistema de trampeo que regule la purga de condensado, existe fuga de vapor presente, ver figura 6.13.

FIGURA 6.13 PURGA MANUAL INSTALADA EN UN FILTRO

##### 6.3.Sección Tandem de Molinos # 2.

De igual manera la sección Tandem de molinos # 2 cumple exactamente la misma función que la sección 6.2 anteriormente mencionada, para lo cual analizaremos los sistemas de mayor ineficiencia encontrada a lo largo de la inspección.

Entrada a la Turbina Primer Juego de Cuchillas.

Como podemos apreciar en la figura 6.14, nuevamente se tiene una purga  manual de condensado, la misma que su toma se encuentra ubicada a un costado de la tubería de alimentación vertical.

FIGURA 6.14 PURGA MANUAL INSTALADA EN LA PARTE LATERAL DE LA TUBERÍA DE INGRESO A LA TURBINA DEL PRIMER JUEGO DE CUCHILLAS

Esta debería ser instalada en la parte inferior utilizando una purga automática que constituye un sistema de trampeo con esto se logrará garantizar la extracción de todo el condensado que pueda existir en el interior de la tubería, protegiendo así a la turbina de daños.

# Línea de Alimentación a la Turbina del Molino # 1

De la línea de distribución principal de vapor (8” sale un ramal de (6” , que suministrar vapor que moverá a los alabes de la turbina del Molino 1; se puede observar un tramo de tubería no está aislado térmicamente , traduciéndose este en una pérdida de calor del vapor del sistema, provocando a la larga, que en el vapor recalentado se genere un vapor menos seco con presencia de gotitas de vapor debido a la disminución de su temperatura.

Aunque se constató que antes de la entrada de vapor a la turbina se tenia instalado un separador de vapor por lo cual recomendamos aislar este tramo para evitar así las perdidas de calor que se generan y lesiones por quemaduras por parte de los operarios al tratar de maniobrar la válvula, ver figura 6.15.

FIGURA 6.15 TOMA SUPERIOR DE VAPOR PARA LA TURBINA

MOLINO # 1

### Línea Principal de distribución de Vapor : Tubería de ( 8”

Siguiendo el recorrido de la línea de distribución de vapor encontramos una pierna colectora cuyo diámetro está mal dimensionado, ya que el mismo debería ser de 4”.

Se puede observar en la figura 6.16, una fuga a través de la válvula antes de la trampa, la cual debe ser eliminada para evitar pérdidas de vapor y además por seguridad de los operadores que tienen a cargo realizar el mantenimiento de esta área, ya que no se podrá manipular esta válvula por estar demasiado caliente, traduciéndose en lesiones si llegaran a tener contacto con ella.

FIGURA 6.16 PIERNA COLECTORA MAL DIMENSIONADA

Y PRESENCIA DE FUGAS DE VAPOR

EN VÁLVULAS Y TRAMPA A VAPOR

Entrada a la turbina del Molino # 4

El problema que se presenta a continuación es similar al caso descrito en la turbina del segundo juego de cuchillas Tandem de molinos # 1.

En este lugar se encuentra instalada una purga manual en el filtro la cual se encontró abierta al momento de la inspección, ocasionando perdidas de vapor, ver figura 6.17.

Recomendamos seguir las consideraciones anotadas para el caso de la turbina del segundo juego sección Tandem # 1, para así evitar perdidas en el futuro.

FIGURA 6.17 FUGA DE VAPOR EN PURGA MANUAL ABIERTA TURBINA MOLINO # 4

Líneas de descarga ( vapor de escape )

Todas las líneas de descarga son las salidas de vapor de las turbinas, las misma que una vez que se expansiona el vapor en el interior de la turbina, su escape que es clase de vapor con características de saturación es utilizado para calentamientos en el proceso, por lo que en esta área de proceso se trabajará solo con vapor saturado.

Sección Tandem de Molinos # 2

Línea de Descarga de la turbina de la Desfibradora

En la figura 6.18, podemos observar una purga de condensado instalada en la parte inferior de la línea de descarga de la turbina de la desfibradora de caña, esta purga se encuentra totalmente abierta dejando escapar aparte del condensado, vapor.

La pierna colectora no está correctamente dimensionada, lo que hace ineficaz la recolección de condensado, e incluso puede darse que el vapor arrastre hacia el interior de la tubería impurezas y aire lo cual es perjudicial.

FIGURA 6.18 FUGA DE VAPOR EN LÍNEA DE DESCARGA TURBINA DESFIBRADOR

Recomendamos instalar  una pierna colectora de ( 6”, la misma que debe tener una purga de fondo para que trabaje como bolsillo de suciedad y una toma lateral donde deberá ir instalado un sistema de trampeo adecuado.

#### Línea principal de descarga tubería de ( 20”

En la figura 6.19, podemos observar la línea de descarga de la desfibradora, esta purga se encuentra totalmente abierta dejando escapar vapor además de condensado.

Los problemas encontrados son similares a los del caso anterior, y debido a que también se presenta el inconveniente de espacio reducido, , por lo tanto las recomendaciones son las mismas que en el caso de la desfibradora anterior.

El diámetro mínimo de la pierna colectora debe ser de (10” como mínimo, además se puede observar el mal estado en que se encuentra el aislamiento térmico, se recomienda arreglar este daño para no desperdiciar parte de la energía calorífica contenida en el vapor que es vital para el uso en el proceso donde se desea aprovechar al máximo el calor latente que posee.

FIGURA 6.19 LÍNEA PRINCIPAL DE DESCARGA TUBERÍA (20”

Línea Principal de descarga después de la Turbina del

Molino # 3

En la línea principal de vapor de escape tubería de (22” posee una pierna colectora mal dimensionada de (3/4”, la cual no posee un sistema adecuado de recolección de condensado, se puede apreciar además en la figura 6.20, que la válvula esta completamente abierta escapando así vapor.

Se recomienda instalar una pierna colectora de (10” con su  respectivo sistema de trampeo para así evitar esta fuga excesiva de vapor, que afecta directamente a la eficiencia del sistema, para mas detalles revisar al final de esta tesis el diagrama donde se indica como debe ser instalado correctamente.

FIGURA 6.20 PIERNA COLECTORA MAL DIMENSIONADA EN LA LÍNEA PRINCIPAL DE DESCARGA TUBERÍA (22”

##### 6.4  Sección Planta Eléctrica.

Línea de Principal de Descarga Turbogenerador Eléctrico

En la figura 6.21, se aprecia un correcto dimensionamiento de la pierna colectora pero se debería verificar su longitud se recomienda que sea de 72 cm, como mínimo, además la salida de la línea de condensado es incorrecta, puesto que debe hacérselo por el costado, dejando este desfogue  para la ubicación de la purga de suciedades, ver figura 6.12.

FIGURA 6.21 PIERNA COLECTORA INSTALADA EN LA LÍNEA DE SALIDA DEL TURBOGENERADOR TUBERÍA ( 20”

##### 6.5  Sección Evaporadores-Tachos-Secadoras de Azúcar.

Evaporación:

La evaporación es un proceso que se utiliza tanto en la fabricación y refinación del azúcar crudo de caña con el fin de evaporar el agua presente en la solución de azúcar para así obtener un producto final cristalino (3).

La evaporación se lleva a cabo en dos etapas:

- La primera se lleva a cabo en una estación de evaporación de múltiples etapas con el fin de concentrar la solución de azúcar, ver figura 6.22 (a) y ( b).

- La segunda se lleva a cabo en un recipiente denominado tacho operado al vació cuyo objetivo es poder cristalizar el azúcar de la solución

FIGURA 6.22 ( a ) SISTEMA DE EVAPORACIÓN UTILIZADO EN INGENIOS AZUCAREROS

FIGURA 6.22 ( b ) CORTE TRANSVERSAL DEL INTERIOR DE UN EVAPORADOR ( CALANDRIA )

Entrada pre evaporador Principal Línea de vapor de escape Tubería de (36”.

La figura 6.23, muestra un tanque pre-evaporador con un área de 25000 ft2  que trabaja con vapor de escape a una presión  de 20 Psig aproximadamente, el mismo que posee dos tomas laterales de (24”, cabe recalcar que este tanque posee un sistema de drenaje de condensado automático es decir controlado por medio de una válvula que censa el nivel de condensado que se forma, la misma que al momento de la revisión se encontró que su sistema de accionamiento automático de nivel no trabajaba correctamente , por lo que se recomienda revisarlo.

FIGURA 6.23 PRE-EVAPORADOR PRINCIPAL CON UNA ÁREA DE CALENTAMIENTO DE 25.000 Ft2

Calentadores Horizontales Primarios de Jugo

La figura 6.24, muestra calentadores horizontales multitubulares de jugos primarios los cuales constan de cuatro grupos de seis calentadores c/u,  los mismos que al inspeccionarlos se observó el deterioro del aislamiento térmico, por lo que se debe reemplazarlo para así evitar pérdidas de energía calorífica al ambiente. Se constató además que en algunos calentadores no poseen rompedores de vacío y venteadores, la extracción de condensado es por sifón, no siendo recuperado este condensado por tener presiones y temperaturas muy pequeñas de trabajo, similar a los que se utiliza en los evaporadores de segundo efecto, ver figura 6.22 ( a ).

FIGURA 6.24 CALENTADORES TIPO MULTITUBULAR PARA CALENTAMIENTO DE JUGOS PRIMARIOS

Este problema también lo presentan el resto de los calentadores de jugo, debido a esto , mostraremos a continuación la figura 6.25, la cual nos indica  como deben estar correctamente instalado los accesorios recomendados los mismo que ayudarán, a que el sistema , obtenga una mejor eficiencia de funcionamiento.

FIGURA 6.25 INSTALACIÓN Y UBICACIÓN RECOMENDADA PARA LOS ACCESORIOS  EN UN INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR PARA CALENTAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA

Línea de Alimentación de los Calentadores de Jugo Secundarios

Nuevamente encontramos el mismo problema, la salida de la línea de extracción de condensado es incorrecta, aunque el dimensionamiento de la pierna colectora es correcta pero se recomienda verificar la longitud, ver figura 6.26.

FIGURA 6.26 LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADO MAL INSTALADA

Tanque Distribuidor Flash

Nombrado de esta manera porque este tanque recibe todo el jugo calentado en las diferentes etapas de los calentadores (primarios, secundarios, terciarios), con el objetivo principal de eliminar todos los vapores no condensables presentes en el jugo, donde nuevamente es enviado a ser calentado mediante la utilización de intercambiadores de placas Alfa Laval , para luego pasar hacia la sección de evaporación, ver figura 6.27 .

Se podría reutilizar el vapor flash y gases no condensables para procesos que demanden calentamiento de temperaturas menores a 60ºC.

FIGURA 6.27 TANQUE DISTRIBUIDOR FLASH

## Calentador de Placas Alfa Laval

Hay que indicar que existen dos equipos colocados en serie, los cuales tienen similares características de diseño, pero con diferentes condiciones de operación, al realizar la inspección encontramos una pierna colectora mal dimensionada instalada en la línea de ingreso al intercambiador, por lo que se recomienda instalar una pierna colectora correctamente dimensionada, para así poder aprovechar al máximo el calor latente del vapor que ingresa.

Debido a que esta clase de intercambiadores de calor poseen características de diseño especiales que los diferencian de los intercambiadores de calor tipo multitubular, siendo estos altamente eficientes y compactos al poseer valores muy elevados de coeficiente de transferencia de calor, por lo que se recomienda aislar la tubería de ingreso e instalar en la pierna colectora un sistema de extracción de condensado que será vital para que este sistema opere correctamente, ver figura 6.28.

FIGURA 6.28 INTERCAMBIADOR DE PLACAS ALFA-LAVAL

Torre de Sulfatación

La torre de sulfatación utiliza un sistema de venturi al cuál se le inyecta vapor directo a una presión de 100 Psig, el condensado en esta estación no es recuperable.

Cabe señalar que existen fugas de vapor en las uniones de bridas y que los instrumentos como manómetros no sirven, por lo que se recomienda cambiar estos instrumentos, ver figura 6.29.

FIGURA 6.29 TORRE DE SULFATACIÓN

Secadora Rotatoria de Azúcar # 1 y  # 2.

En esta área encontramos instalado dos secadoras rotatorias de azúcar, en la primera secadora tenemos instalado un banco con tres radiadores colocados en serie y en el segundo dos radiadores , ver figura 6.30, los mismos que están conectados a una sola línea de descarga de condensado, el primer secador posee dos trampas de BI colocadas en paralelo, esta tipo de instalación tiene un problema de cortocircuito, es decir, que solo permitirá el drenado de condensado solamente a los radiadores que en la descarga tengan mayor presión, obteniéndose así un anegamiento del sistema de radiadores y por consiguiente perdidas por eficiencia de calentamiento y daños por corrosión en los radiadores, otro aspecto importante que tenemos que mencionar es que los dispositivos de control de temperatura no sirven.

FIGURA 6.30 RADIADORES DE LA SECADORA DE AZÚCAR # 1Y #2

Recomendamos instalar una trampa por cada radiador, el mismo que debe ser de preferencia de flotador y termostato, así como también instalar rompedores de vacío para tener un fluido drenaje de condensado sin posibilidad de taponamiento o golpes de ariete.

Los venteadores de aire termostáticos instalados ayudan a eliminar el aire y los gases no condensables del sistema, ya que pueden producir corrosión de forma inmediata, para esto recomendamos instalar un controlador de presión y temperatura para mantener un sistema confiable y eficiente, ver la figura 6.31.

FIGURA 6.31 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RADIADOR CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Tanque # 1 de agua Caliente Sección Clarificación.

El tanque que se muestra en la figura 6.32, posee  un serpentín en su interior alimentado con vapor a 100 Psig, al momento del chequeo se observó (ver figura) que la trampa no trabaja y que por el filtro escapa abundante agua. Se supone que el serpentín en el interior está averiado ( roto ).

FIGURA 6.32 TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA

Se recomienda chequear el serpentín, y la partes internas de la trampa, para verificar si sirve o no, por otro lado el condensado generado es llevado a una línea de retorno elevado por lo que se necesitará adicionar válvulas de retención en su retorno, esto garantizará  que se tenga un buen drenaje de condensado cuando la trampa este operando a máxima capacidad con una presión diferencial mínima, ver diagrama recomendado figura 6.33.

FIGURA 6.33 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA EL TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA

# Text boxes

Lugar donde se recomienda instalar la pierna colectora

Salida de agua por el filtro

FUGA DE VAPOR

PURGA INSTALADA

EN EL FILTRO

FUGA DE VAPOR A TRAVÉS

DE LA VÁLVULA

FUGA DE VAPOR

FUGA DE VAPOR EXCESIVA

FUGAS DE VAPOR

PIERNA COLECTORA

SEPARADOR

DE VAPOR

FUGAS DE VAPOR

PIERNA COLECTORA

MAL DIMENSIONADA

PIERNA COLECTORA

MAL DIMENSIONADA

Fuga de vapor

SALIDA DE CONDENSADO NO RECOMENDABLE

### Vapor Vegetal

Vapor

de

Escape

Ingreso de vapor de escape

Salida de vapor Flash y gases no condensables

Fuga de Vapor

Rompedor de Vació

Radiador

Pierna Colectora

Flujo de Aire

Control de Temperatura

Línea de  recolección condensado

Venteador Termostático