CAPÍTULO 7

# 7.	DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE VAPOR.

Como ya mencionamos en el capítulo 3, el sistema de distribución de vapor constituye el objetivo principal de la generación de vapor desde la caldera hacia los diferentes puntos o centros de consumo, por lo cual, es importante tener presente, que para este tipo de industria azucarera donde la utilización de vapor recalentado es primordial, el dimensionamiento de las tuberías de vapor resulta ser un factor importante debido a las altas velocidades que se manejan para este tipo de vapor.

Entonces un incorrecto dimensionamiento y montaje de las tuberías de vapor hace que no llegue a la presión y temperatura deseados, además puede provocar golpes de ariete y erosiones en la tuberías.

El aire y la humedad son dos elementos indeseables en el vapor  por las siguientes causas:

- El aire  contenido en el vapor  hace disminuir la temperatura ;

- La humedad en cambio hace disminuir su valor o poder calorífico.

7.1 Parámetros Necesarios para Dimensionar Tuberías de Vapor.

Los parámetros necesarios para dimensionar tuberías de vapor que utilizan vapor recalentado serán los siguientes:

Caudal másico: El caudal másico representa la cantidad de vapor  que fluye a través de la tubería de vapor, que se quiere dimensionar.

Presión de vapor: Es aquella presión que se registra al comienzo de la tubería que se va a dimensionar.

Temperatura de vapor : Si bien es cierto este es otro parámetro importante y junto con la presión definen las diferentes propiedades termodinámicas que posee el vapor recalentado

Caída de presión máxima admisible: Es la máxima caída de presión que se puede admitir en el tramo de la tubería que se está dimensionando. Esta caída de presión no debe exceder 20% de la presión máxima en la caldera. Este valor debe incluir todas las caídas de presión originadas en los tubos, en los codos, y en las válvulas. Recuérdese que una caída de presión es una pérdida de energía.

Existen por lo tanto factores importantes que definen el diámetro de las tuberías en un sistema de vapor, así tenemos:

- El vapor utilizado en este tipo de industria es vapor recalentado debido a que posee turbinas a vapor las mismas que son sensibles a la presencia de vapor saturado en el sistema.

- Mientras más baja sea la presión, mayor tamaño de tubería se requerirá debido al incremento del volumen específico.

- A mayor caudal ( mayor velocidad ) se incrementa la caída de presión para un determinado diámetro de tubería

- Velocidad de vapor: La velocidad incrementa el nivel de erosión y ruido en las tuberías, debido a la alta velocidad que acompaña a toda caída de presión, ver tabla 14.

TABLA 14

VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA DIMENSIONAMIENTO DE

TUBERÍAS

- Potencial de crecimiento en el futuro, el tamaño de las tuberías  se debe definir sobre la base de las condiciones contempladas para el futuro.

7.2. Procedimiento de Cálculo de Tuberías de vapor.

Caso 1: Dimensionamiento de tuberías que conducen vapor recalentado

Antes de realizar el cálculo respectivo del dimensionamiento de tubería principales de vapor, debemos tener en consideración que en la Industria Azucarera se trabaja principalmente con vapor recalentado para consumo de cada turbina y debido a las presiones y velocidades que se tiene, utiliza tubería Schedule 80, en la succión de cada turbina.

Cuando se tiene que dimensionar tuberías que conducen vapor recalentado se debe seguir el siguiente procedimiento:

Paso 1: Divida el flujo de vapor requerido por el factor de corrección para vapor recalentado tabla 15 , este nos dará un valor de flujo de vapor saturado equivalente (12).

TABLA 15

FACTOR DE CORRECCIÓN : VAPOR RECALENTADO

Paso 2: Una vez determinado este valor podemos usar la ecuación de continuidad ecuación 7.1, mostrada a continuación :

, ecuación 7.1

Despejando  la ecuación anterior el área interna tenemos:

ó       ecuación 7.2

Donde:

2.4 : Es un factor de corrección de unidades.

= Flujo másico de vapor ( Lbmvapor / hr. )

= Volumen específico del vapor ( Ft3/ Lbm)

= Velocidad promedio del vapor ( Ft / min )

Ai = Área transversal interna de la tubería ( in2 )

Paso 3: Una vez determinada el área transversal interna de la tubería, procedemos a determinar su diámetro, ya sea utilizando la tabla 16, o la ecuación 7.3 siguiente:

TABLA 16

DIMENSIONES DE TUBERÍAS SCHEDULE 80

De la ecuación 7.2 tenemos

=

Despejando el diámetro tenemos lo siguiente:

; ecuación 7.3

Donde:

= Diámetro interno de la tubería ( in )

Ai = Área transversal interna de la tubería ( in2 )

Caso 2: Dimensionamiento de tuberías que conducen vapor de escape.

Una vez que el vapor recalentado pasa y se expansiona isoentrópicamente a través de la turbina se produce una caída substancial de presión de 300 Psig a 20 Psig, este tipo de vapor llamado vapor de escape a una presión de 20 Psig, es utilizado para el proceso en evaporadores , tachos, calentadores de jugo, por lo que la tubería utilizada, es una tubería de acero al carbono ASTM A - 53 Schedule 40.

Obviamente la velocidad del vapor de escape es diferente a la del vapor recalentado, por ese motivo en la tabla 17 , se muestra diferentes rangos de velocidades del vapor de escape dependiendo de la norma aplicada en diferentes países, por tal motivo una velocidad óptima promedio que puede ser utilizada para dimensionar tuberías que conducen vapor de escape será la siguiente  = ( 105.5 Pies / Seg ó 6,330 Pies/ min. )

TABLA 17

VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE

TUBERÍAS QUE TRANSPORTAN VAPOR DE ESCAPE

Cuando se tiene que dimensionar tuberías que conducen vapor de escape se puede elegir usar las ecuaciones 7.2 y 7.3, o seguir un procedimiento sencillo y rápido, mediante la utilización de diagramas experimentales mostrado a continuación (12):

Paso 1 : Se entra a la figura 7.1, por la parte inferior izquierda con el caudal de vapor que va a circular por el tramo de la tubería, luego es necesario desplazarse horizontalmente hacia la derecha hasta interceptar la línea de presión que corresponda a dicho caudal.

Paso 2: A partir de este punto de intercepción se asciende verticalmente en el diagrama  hasta interceptar con la línea de velocidad óptima promedio (= 105.5 Pies/Seg ó 6,330 Pies/Min ), que se encuentre dentro del rango recomendado, tabla 16.

## FIGURA 7.1 DIAGRAMA PARA DIMENSIONAR TUBERÍAS DE VAPOR

Paso 3: Inmediatamente se deberá leer el diámetro de la tubería, el cual se indica en las líneas inclinadas. Si el punto de intersección se encuentra entre dos líneas de estas, se deberá tomar el diámetro inmediato superior.

Paso 4: Posteriormente, se calcula la caída de presión empleando la figura 7.2, para dicho efecto, se entra al diagrama ubicando los valores de caudal de vapor y presión en la línea, luego trazamos una línea que pase por estos valores hasta interceptar la línea pivote, luego de esto, nuevamente trazamos una línea que intercepte la línea de pivote con el valor del diámetro conocido (paso 3 ).

Paso 5: A partir de este punto de intercepción, leemos el valor de caída de presión por cada 100 ft de tubería.

Hay que indicar que los valores tabulados en el nomograma figura 7.2 , son valores derivados de la ecuación de Darcy ( ), y la aproximación del factor de fricción de  (  ).

## FIGURA 7.2 NOMOGRAMA PARA DETERMINAR CAÍDAS DE PRESION POR CADA 100 Ft DE TUBERÍA QUE CONDUCEN VAPOR SATURADO

Referencia: ARMSTRONG MACHINE WORKS-Three Rivers-Michigan,USA

Ejemplo de aplicación de Cálculo del dimensionamiento de Tuberías Principales de Vapor.

Este ejemplo de dimensionamiento de tuberías que conducen vapor recalentado o vapor de escape tiene por objetivo principal comparar el valor que se obtiene utilizando las condiciones, ecuaciones y diagramas experimentales conocidos, con el valor del diámetro de tubería que se encuentran instalados actualmente en esta compañía azucarera

Para lo cual consideremos el diagrama de balance energético ( ver plano 1 ), donde se indica el consumo que tiene actualmente los equipos consumidores de vapor distribuidos en esta planta.

Caso # 1 : Dimensionamiento de tuberías que conducen vapor recalentado

Para este análisis consideremos las condiciones de trabajo de alimentación de vapor para la turbina ubicada en la sección de Tandem de molinos # 1, la misma que desplaza a una prensa de rodillos # 1, también denominado molino 1, sus parámetros de funcionamiento son los siguientes:

Molino 1

Parámetros de dimensionamiento:

Caudal de vapor:                                                      7.650 Lbvapor/hr

Presión del vapor al inicio del tramo         P = 200 Psig  = 215 Psia

Temperatura del vapor  			               Tvapor = 465 º F

Velocidad promedio del vapor recalentado               11.250 Ft /min

Volumen específico del vapor                                  2,4099 Ft3/Lbm

Siguiendo el paso 1 tenemos lo siguiente:

Factor de corrección( tabla 15, valor interpolado):                0.9875

Caudal de vapor corregido:                                 7.746,83 Lbvapor/hr

Siguiendo el paso 2, tenemos lo siguiente:

Área transversal interna de la tubería( ec.7.2 )                  3,982in2

Una vez determinada el área transversal interna de la tubería, procedemos a determinar su diámetro, ya sea utilizando la tabla 16, o la ecuación 7.3,( paso 3 ) :

Diámetro de la tubería ( Schedule 80 ):                                  2-1/2”

Caída de presión ((ver ec. Pág. 167)-figura 7.2):   6,86 Psigx100 Ft de tubería.

Caso # 2: Dimensionamiento de tuberías que conducen vapor de Escape

Ahora para realizar este análisis consideremos las condiciones que se tienen en la línea de descarga de la turbina ubicado en la sección de Tandem de molinos # 1 , para lo cual sus parámetros son los siguientes:

Molino 1

Parámetros de dimensionamiento:

Caudal de vapor:                                                      7.650 Lbvapor/hr

Presión del vapor al inicio del tramo             P = 20 Psig  = 35 Psia

Temperatura del vapor  			               T= 259.28 º F

Volumen específico del vapor                                   11,898Ft3/Lbm

7.2.1 Uso de Diagramas Experimentales.

El uso de diagramas experimentales es una alternativa rápida y válida para el dimensionamiento de tuberías, si bien es cierto, es otra metodología que se tiene, también el uso de las ecuaciones 7.2 o 7.3 es una alternativa válida para dimensionar tuberías de vapor.

De la figura 7.1 se tiene:

Diámetro de la tubería ( Schedule 40 ):                                 8”

Velocidad promedio del vapor de escape            6.330 Ft /min

De la figura 7.2 o también se puede usar la ecuación que se tiene en el paso 5, por lo que se tiene lo siguiente:

Caída de presión:                         0.18 Psig x100 Ft de tubería

7.2.1 Uso de Software para dimensionamiento de tuberías de vapor

Para confirmar que los cálculos realizados de dimensionamiento de tuberías cuando se usan diagramas experimentales tienen una buena aproximación.

Ahora usaremos la ayuda de un software que calcula directamente el valor del diámetro de tubería, la velocidad del vapor que se tendría respecto con los parámetros ingresados y la caída de presión por cada 100 Ft de tubería

Entonces tenemos como resultado lo siguiente:

Utilizando el software tenemos:

Diámetro de tubería de 8”, con una caída de presión 0.1x100Ft de tubería

Este valor es similar al obtenido al usar los diagramas experimentales por lo que se confirma que el uso de estas gráficas y nomogramas resulta ser una herramienta confiable para el dimensionamiento de tuberías.

7.3. Dimensionamiento de Tuberías de vapor para los diferentes equipos.

Una vez comparado estos valores, a continuación mostráremos el cuadro de dimensionamiento de tuberías general tanto para vapor recalentado como para vapor de escape para cada equipo instalado en esta Industria azucarera, donde se puede indica la tubería que se encuentra instalada y la tubería que se recomienda, ver tabla 18 y tabla 19, respectivamente	:

TABLA 18

CUADRO DE DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS QUE CONDUCEN VAPOR RECALENTADO

CUADRO DE DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS QUE CONDUCEN VAPOR RECALENTADO

TABLA 19

CUADRO DE DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS QUE CONDUCEN VAPOR DE ESCAPE

CUADRO DE DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS QUE CONDUCEN VAPOR DE ESCAPE