CAPÍTULO 8

8. AISLAMIENTO  TÉRMICO  EN LAS LÍNEAS  PRINCIPALES.

Básicamente los aislamientos térmicos son materiales que se utilizan con el fin de conservar el calor o controlar la temperatura . La energía en forma de calor  tiene un valor monetario, representado en la economía de los combustibles.

Termodinámicamente cuando la energía se utiliza para producir calor, el flujo de éste, es de dentro hacia fuera como en el caso de hornos y calderas, por este motivo el aislamiento térmico ayuda a ahorrar gran parte de la energía necesaria para este proceso y un óptimo aislamiento  hace que los equipos sean más eficientes y trabajen con menores costos .

Es fácil hallar la cantidad de energía  calorífica que se esta salvando y por consiguiente cuanto dinero se está ahorrando, basta calcular el calor perdido o ganado sin aislamiento y con aislamiento, la diferencia entre los dos , es el calor economizado que se puede valorar en términos monetarios y con este resultado calcular el retorno de la inversión .

8.1. Clases de Aislamientos Térmicos

El aislamiento térmico se utiliza para controlar y evitar las pérdidas de calor en los procesos térmicos (15), su utilización se relaciona con los siguientes elementos:

- Evitar pérdidas por transferencia en equipos de proceso, y redes de distribución.

- Conservar condiciones fisicoquímicas de los fluidos,

- Proteger a los operadores y evitar la transmisión de calor a otros equipos.

Propiedades de los Aislantes:

Una de las propiedades más importante de los aislantes es la conductividad térmica, la cual varia según la temperatura. Cada aplicación de un aislante térmico tiene un requerimiento específico, se puede tener como referencia que una alta densidad del aislante térmico reduce el costo del aislamiento, adicionalmente con la temperatura de operación del aislante, cambia la importancia del mecanismo de transferencia de calor

Los diferentes tipos de aislantes térmicos se clasifican según:

- Tipo de material utilizado,

- Temperatura de servicio,

- Conductividad térmica.

Los materiales refractarios constituyen una clase muy especial de aislantes térmicos y se utilizan en hornos, calderas, regeneradores y su temperatura de operación esta por los 1600 ºF ( 871,11ºC ).

A demás los aislamientos térmicos para tuberías de vapor pueden ser de dos formas: flexibles y rígidos. En el mercado existe una amplia variedad de aislamientos empleados en plantas térmicas entre los cuales tenemos:

Silicato de calcio: Que es un material que posee las siguientes características:

- No es combustible;

- Mantiene su integridad física a muy altas temperaturas;

- Es más costoso que los aislamientos fibrosos.

Vidrio celular ( Lana de vidrio ): Que es un material que posee  características como:

- Material completamente inorgánico;

- No absorbe líquidos ni vapores;

- Es quebradizo,

- Instalación rápida completamente atóxica,

- Incombustible,

- Eficiente desde el punto de vista térmico.

Roca mineral: También denominado lana mineral:

- Su límite de temperatura es mayor que el de la fibra de vidrio;

- Utiliza aglomerantes orgánicos;

- La vibración y el maltrato físico le pueden causar daños severos

8.2. Selección de materiales

Entre las consideraciones a tener presente en la selección de un aislante térmico tenemos:

- Conservación de la energía,

- Baja absorción de humedad,

- Incombustibilidad superficial,

- Resistencia a esfuerzos mecánicos,

- Resistencia a la vibración,

- Poco peso,

- Facilidad de aplicación,

- Baja corrosividad,

- Resistencia a choques térmicos,

- Economía.

Es de vital importancia que el aislante se mantenga seco y no se comprima, debido a que su efectividad está relacionada con la porosidad característica del material y si estos espacios propios originados por esa porosidad desaparecen, entonces las características aislantes se modificarán.

Presentaciones de los materiales aislantes en el mercado Industrial

Existen diferentes empresas que se encargan de la fabricación de los materiales aislante los mismos que dependiendo de su densidad , temperatura de servicio y diámetro de fibra fabrican de distintas medidas de acuerdo a requerimiento de la industria entre estos tenemos lo siguiente:

# Lana de Vidrio

Como mencionamos en el párrafo anterior la lana de vidrio es uno de los aislante térmicos mas empleados a nivel industrial debido a que posee buenas características aislantes, ver figura 8.1:

Presentación:

Diámetro de fibra:                                                            5 – 6 micras

Densidad :                                                       1.24 Lb/Ft3( 20 Kg./m3

Temperatura de servicio:                                              (-30 – 450 °C)

Espesor de colchoneta:                            1” ; 1-½” ; 2” , 2-1/2”; 3”; 4”

Largo:				                                      8.20Ft( 2.5 m

Ancho:			    	                                      2.13Ft(0.65m

## FIGURA 8.1 LANA DE VIDRIO

Cañuelas:

Las cañuelas son utilizadas para aislamiento térmico en tuberías de vapor o cualquier otro fluido circulante cuya temperatura esté dentro del rango de ( 86 - 662°F)( ( 30 - 350°C).

Las cañuelas están construidas con lana superfina de vidrio preformada con resina aglutinante y una sal de elevada resistencia a la temperatura que fortalece la incombustibilidad de la fibra, además está  blindada con una hoja de aluminio calibre 0.10 mm de espesor , de fácil instalación, ver figura 8.2.

Presentación:

Largo:           						          91cm ( 36”

Diámetro:              				                    de ½” a 25”

Espesor de pared: 					             de 1” a 5”

FIGURA 8.2 CAÑUELA DE LANA DE VIDRIO RECUBIERTA CON HOJAS DE ALUMINIO DE ESPESOR 0.10 MM.

8.3 Cálculo del Espesor Óptimo

El aislamiento debe aportar beneficios crecientes en lugar de gastos fijos. La medida del beneficio operacional es función directa de la cantidad de aislamiento presente dentro de las circunstancias de funcionamiento del equipo

Parámetros considerados:

- Diámetro nominal de la tubería;

- Temperatura de operación;

- Tipo de fluido y material aislante.

### Cálculo del Espesor óptimo

Teóricamente, lo que realmente se calcula es el radio crítico del aislamiento (7):

r cr. = k / h

Donde:

K : Coeficiente de conductividad térmica ( f: temperatura y material )

H: Coeficiente de transferencia de calor por convección ( f: material, fluido y temperatura)

Por lo tanto, el espesor se calcula:

(r cr. – r tubería (= espesor

# 8.4 Cálculo del Pérdidas de calor por aislamiento.

# 8.4.1 Tuberías de Vapor sin aislar.

La radiación es una de las formas de transferencia de calor que se debe considerar en todo sistema de vapor, especialmente en aquellas áreas carentes de aislamientos térmicos a fin de impedir la rápida pérdida de energía calorífica del vapor, lo cual producirían que se formen mayores cantidades de condensado antes de haber sido utilizado en  su propósito real.

Para incluir los efectos que produce esta pérdida de calor, debemos tener en cuenta los tres modos de transferencia de calor:

Conducción: ( depende del material del aislante )

Convección: Depende del medio que lo rodea

Radiación: Donde se utilizará una emisividad de 0.9 ( tubería )

Con los datos proporcionados, más lo observado y obtenido en planta, se procederá a calcular las pérdidas por tuberías sin aislar, para esto usaremos la ayuda de una hoja electrónica desarrollada en Excel, que toma en cuenta las pérdidas por conducción, convección y radiación, dependiendo de las condiciones que encontremos al momento de realizar este análisis .

Caso 1 : Perdidas de calor en Tuberías sin aislar aire en reposo.

Para realizar el cálculo de perdida de calor ( Btu / hr. ), cuando tenemos tuberías de vapor sin aislar con un medio circundante en reposo nosotros utilizaremos correlaciones empíricas para flujos externos  de convección libre, ver apéndice B.

Estas correlaciones empíricas son adecuadas para la mayoría de los cálculos de ingeniería estas se basan en el diámetro de del cilindro ( tubería ), y por lo general son de la forma ecuación 8.1 y 8.2, la ecuación 8.2 es denominada ecuación de Churchill y Chu y se recomienda para un RaD(1012 (7).

RaD =  , ec. 8.1

NuD = =   ,ec. 8.2

Donde

(T  = Diferencial de temperatura ( temperatura superficial externa de la tubería TS y la Temperatura del medio ( aire en calma ) T( )  (º C  ó  º F )

(  =Coeficiente de Expansión térmica volumétrica (1 /ºC ó 1/ºF)

g  = Gravedad ( m / s2 ó Ft / s2 )

(  = Diámetro de la tubería ( m ó Ft )

(     = Emisividad de la tubería

(     = Viscosidad  cinemática ( m2/ s ó  Ft2/ s )

K     = Conductividad térmica ( W/ m ºK ó Btu / Hr.-Ft ºF )

Pr      = Número de Prandtl

RaD = Numero de Rayleigh

(=Constante de Stefan–Boltzmann ( 5.67x 10 –8 W / m2-ºK4)

= ( 0.1714x10–8Btu/ hr-Ft2-ºF4 )

Todas estas propiedades se evalúan a la temperatura de película:

=

Donde:

TS = Temperatura superficial externa de la tubería (º C  ó  º F ),

T( = Temperatura del medio ( aire en calma )  (º C  ó  º F ).

Una vez definidos todos los parámetros involucrados para realizar este cálculo, procedamos a ahora a mostrar el siguiente ejemplo aplicando las ecuaciones anteriores.

Tubería sin Aislar : Línea de Alimentación Turbo Bomba Pozo

P = 300 Psig.

Caso 2 : Perdidas de calor en Tuberías sin aislar aire en movimiento ( flujo cruzado ).

Al igual que en el caso anterior , para realizar el cálculo de perdida de calor ( Btu / hr. ), se utilizara nuevamente el uso de correlaciones empíricas para flujos externos ( flujo cruzado ) con transferencia tanto de calor y masa por convección, ver apéndice B.

Estas correlaciones empíricas por lo general son de la forma ecuación 8.3 y 8.4 , la ecuación 8.4 es denominada ecuación de Zhukauskas y se recomienda para rangos ( 1 ( ReD(106 , 0.7( Pr(500 ), (7).

ReD =  , ec. 8.3

NuD =  =   ,ec. 8.4

Donde

V   = Velocidad del viento ( m / s ó Ft / s )

(     = Diámetro de la tubería ( m ó Ft )

(     = Emisividad de la tubería

(     = Viscosidad  cinemática ( m2/ s ó  Ft2/ s )

K     = Conductividad térmica ( W/ m ºK ó Btu / Hr.-Ft ºF )

Pr      = Número de Prandtl

PrS      = Número de Prandtl

ReD = Numero de Reynolds

C y m = Constantes que dependen del ReD ( Ver anexo A )

n =Constantes que dependen si Pr (10 n=0.37, Pr (10 n=0.36

Todas estas propiedades se evalúan respecto a la temperatura del medio circundante (T( ) , excepto PrS que se evalúa respecto a la temperatura superficial en la tubería ( TS ).

Cabe indicar que todos los parámetros involucrados en estas ecuaciones son valores tabulados de acuerdo a propiedades termofísicas de gases ( aire ) a presión atmosférica ver anexo B, ahora mediante un ejemplo procederemos a calcular utilizando estas ecuaciones cuanto calor se pierde.

Tubería desnuda: Línea de Alimentación Molinos 1-2-3-4-2° Juego de Cuchillas  P = 200 Psig.

Para realizar los cálculos de perdidas de calor por tubería sin aislar, se procedió a considerar la longitud de tubería no aislada, teniendo en cuenta sus presiones de vapor y temperaturas superficial en la tubería y del medio que lo rodea, valores que servirán para determinar cuanto es la energía que se desperdiciada en BTU / hr, ver figura 8.3.

Debido a que el combustible sólido ( bagazo de caña ), es prácticamente gratis, entonces tabular las perdidas por desperdicio en la quema de bagazo aparentemente no tiene justificación.

Sin embargo, se tratará de demostrar que al mantener bien aisladas los distintos tramos o ramales de tubería , se estará quemando menos material de combustible, razón necesaria  y suficiente para expulsar menos contaminantes tóxicos a la atmósfera.

Como sabemos el CO2 y CO se convierten en los principales agentes contaminantes causantes  del efecto invernadero alrededor el planeta. La idea de una industria totalmente contaminante con el medio ambiente es inconcebible.

Mientras logremos conseguir que el impacto ( desechos y residuos ) sea lo menos posible , estaremos aportando de manera decisiva a un desarrollo sustentable de la industria , la comunidad y el medio ambiente.

# ..8.4.2 Tuberías con Aislamiento inadecuado.

En esta sección se tratara de mostrar diferentes puntos en el Ingenio Azucarero que poseen líneas sin aislar y líneas con aislamiento inadecuado, problema que deberá ser corregido para así evitar perdidas de calor .

Análisis de los problemas de aislamiento existente en el Ingenio Azucarero

Sección Calderas

Línea de alimentación turbo bomba pozo ( tubería de (4” ).

La figura 8.4, muestra la línea de alimentación de la turbo bomba pozo, la misma que se encuentra sin aislamiento térmico en un tramo aproximado de 100 m de longitud , lo que genera una gran perdida de calor ( 187.594,028 Btu / h ), con la consecuencia de que se forme condensado en la línea.

Hay que indicar que en la succión de esta turbina no existe ningún sistema de extracción de condensado, por lo que se recomienda proteger la línea con aislamiento térmico y colocar ya sea un separador de vapor o una pierna colectora  ( ver capítulos 3-6).

FIGURA 8.4 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE LA TURBO-BOMBA POZO SIN AISLAR

Sección Planta Eléctrica

Línea principal de Alimentación Turbo-Generador Eléctrico ( tubería de (12” ).

En la figura 8.5, se muestra la líneas que alimentan a planta eléctrica ( turbo-generador ·# 6 ), en la flecha inferior se aprecia el mal estado del aislamiento térmico en la línea que se dirige a alimentar al turbo generador # 6, la línea superior representa una perdida de calor aproximadamente de 63.689.59 Btu / hr, se recomienda aislar la tubería para evitar el acarreo de condensado o colocar una pierna colectora correctamente dimensionada.

FIGURA 8.5 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TURBO-GENERADOR ELÉCTRICO SIN AISLAR Y TRAMO DE TUBERÍA (12” CON AISLAMIENTO DEFECTUOSO

Sección Tandem de Molino #2

LÍNEA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN SEPARADOR DE VAPOR A UN COSTADO DESFIBRADOR .

La figura 8.6, muestra la línea principal de alimentación al Tandem 2, donde se pudo constatar que el aislamiento térmico se encontraba en mal estado por lo que representa una perdida de calor de aproximadamente 108.169,43 Btu / h, por lo tanto se recomienda  aislarlo correctamente.

FIGURA 8.6 LÍNEA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN PARA EL Tandem DE MOLINOS # 2

Línea de Alimentación Turbina Desfibrador.

Claramente se puede apreciar en la figura 8.7, la no presencia de aislante térmico en la línea de entrada a la turbina desfibrador a pesar que la línea sale del  separador  de vapor directo a la turbina, por tanto se recomienda aislarla para así evitar la perdida de calor  de aproximadamente 79.961,24 Btu/h.

Adicionalmente el trabajo realizado por el separador se pierde en parte, por que el vapor que ha sido secado totalmente al no aislarlo ganará algo de humedad y perderá de calor.

FIGURA 8.7 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE LA TURBINA DESFIBRADOR SIN AISLAR

Tandem de Molinos # 1

Líneas de Distribución de vapor para el Tandem de Molinos # 1

La gráfica de la izquierda muestra la tubería de distribución que en algunos tramos no posee aislamiento térmico, esta línea de 200 Psig conduce vapor recalentado a las turbinas de  los molinos, debido a que no esta protegida  puede ocurrir que en el interior de la tubería se condense cierta parte de vapor al perder parte de su calor latente, por lo que se recomienda aislar estos tramos y a la  vez colocar algún dispositivo de extracción de condensado como es la utilización de piernas colectoras o separadores de vapor, figura 8.8 .

FIGURA 8.8 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR PARA EL TANDEM DE MOLINOS # 1 SIN AISLAR

Línea de Descarga molino # 2.

Igual que los casos anteriores se observa el problema de la falta de aislamiento térmico presentándose los mismos problemas al no tener protegida esta línea. La pérdida en esta línea será de 64,126.06 Btu / hr, figura 8.9.

FIGURA 8.9 LÍNEA DE DESCARGA MOLINO # 2.SIN AISLAR

Calentadores de Jugo de caña Secundarios

Los calentadores secundarios son intercambiadores de calor tipo multitubular alimentados básicamente por vapor vegetal(*), a una presión de 10 Psig este vapor es generado en las diferentes etapas de los evaporadores, ver figura 8.10.

Cabe indicar que al momento de la inspección se observó que algunos de los calentadores no poseen aislamiento térmico; perdiendo de esta manera energía calorífica para calentamiento del jugo de caña, por lo que se necesitará mayor cantidad de vapor para alcanzar la temperatura deseada.

FIGURA 8.10 CALENTADORES DE JUGO DE CAÑA SECUNDARIOS

CON SECCIONES SIN AISLAR

( * ) Es una clase de vapor flash el cual se lo obtiene producto de la revaporización del jugo de caña.

8.5 Instalación de Aislamiento Térmico en tuberías.

Antes de aplicar  cualquier material aislante la superficie debe estar  seca y limpia. La magnesia y otros materiales premoldeados , no presentan mayor dificultad para su instalación pues estos pueden ser serruchados  para adaptarlos a la longitud conveniente (17), biselándolos  fácilmente con una navaja para entallarlos a las bridas.

En el recubrimiento de curvas y otras superficies irregulares , se lo puede realizar amarrando con restos de alambre los pedazos de aislamiento dándole  forma y rellenando los huecos con masilla de magnesia.

Esta masilla al compactarse  quedará como un conjunto de material homogéneo de una sola pieza. Si se va a pintar las aplicaciones interiores , se debe usar solamente pintura de látex al agua, en cambio para aplicaciones exteriores se requiere alguna protección  contra la intemperie

Existen también varios tipos de cementos térmicos a base de asbesto y lana mineral. En general los cementos que tienen baja conductividad son ideales como aislantes, son ligeros, de consistencia suave y difíciles de aplicar. Por este motivo los cementos térmicos son mas utilizados como revestimiento final. En la figura 8.11, podemos apreciar algunos métodos ilustrativos de instalación de aislamiento térmico en tuberías.

FIGURA 8.11 MÉTODOS ILUSTRATIVOS DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍAS

# Text boxes

FIGURA 8.3 CUADRO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN TUBERÍAS SIN AISLAR