## Hoja1
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
REPORTE DE FALLAS | [7 empty] | FALLAS 2 0 02
| FECHA |  | TIEMPO DE DESCONEXION |  |  |  | ALIMENTADOR | CARGA DESCON. |  |  | OBSERVACIONES
AÑO MES DIA |  |  | HORA (SAL) | HORA (ENT) | TOTAL MINU. | SUBESTACION | IDENTIFICACION | (MW) | % | CAUSAS
2002 | 1 | 11 | 08H40 | 08H55 | 15 | MILAGRO SUR | ALIM. # 2 | 3 | 10.3093 | IF | CAMBIO DE CAJA EN MAL ESTADO
2002 | 1 | 11 | 08H40 | 11H22 | 162 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 | 5.1546 | IF | PUNTO CALIENTE
2002 | 1 | 15 | 18H52 | 20H18 | 86 | MILAGRO SUR | B - 9 | 4.3 | 8.9212 | IF | LINEA ARRANCADA
2002 | 1 | 15 | 19H45 | 21H31 | 106 | MILAGRO SUR | ALIM. # 2 | 3 | 5.8366 | IF | LINEA ARRANACADA
2002 | 1 | 16 | 04H48 | 05H06 | 18 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 10.9 | 34.1693 | IF | FALLA POR LLUVIA
2002 | 1 | 16 | 07H51 | 08H42 | 51 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 7 | 24.055 | IF | PARARRAYO EN MAL ESTADO
2002 | 1 | 25 | 14H28 | 14H52 | 24 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 1 | 3.2258 | IF | EN HOSPITAL DEL IESS MANIOBRAS
2002 | 1 | 27 | 09H38 | 09H45 | 7 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 | 6.8871 | IF | REPARAR PUENTE VOLADO
2002 | 2 | 16 | 07H20 | 09H18 | 118 | S. N. I. | MILAGRO I (69KV) | 5 | 15.7729 | IP | (*) DESBROCE
2002 | 2 | 23 | 12H00 | 13H17 | 77 | S. N. I. | MILAGRO I (69KV) | 5.5 | 14.9864 | IF | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS
2002 | 2 | 23 | 13H15 | 14H09 | 54 | MILAGRO SUR | B - 2 (69KV) | 4.4 | 11.9891 | IF | POR FALLA EN S/E MONTERO
2002 | 2 | 23 | 22H50 | 23H34 | 44 | CENTRAL DIESEL | ALIM. A NARANJITO | 1 | 2.3981 | IF | LINEAS ARRANCADAS
2002 | 3 | 12 | 08H17 | 08H37 | 20 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 10 | 29.9401 | IF | FALLA EN EL S.N.I
2002 | 5 | 9 | 06H20 | 06H40 | 20 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 2 | 6.2305 | IF | COMETA EN LA LINEA
2002 | 5 | 17 | 15H20 | 15H37 | 17 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5.1 | 16.6667 | IF | FALLA POR FUERTES VENTARRONES
2002 | 5 | 22 | 15H30 | 16H07 | 37 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 2 | 6.5359 | IF | FALLA POR COMETAS
2002 | 6 | 3 | 19H45 | 20H05 | 20 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 2 | 3.8911 | IF | MANTENIMIENTO
2002 | 6 | 4 | 10H24 | 11H10 | 46 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 2 | 6.6007 | IF | CAMBIO DE CAJAS PORTAFUSIBLES
2002 | 6 | 15 | 00H30 | 00H40 | 10 | MILAGRO SUR | B - 2 | 8 | 23.8095 | IF | FALLA EN TRAMO MONTERO NARANJAL
2002 | 6 | 15 | 10H10 | 10H15 | 5 | MILAGRO SUR | B - 2 | 8 | 22.9226 | IF | FALLA MONTERO - NARANJAL ( 69 KV )
2002 | 6 | 20 | 19H05 | 19H35 | 30 | MILAGRO SUR | B - 9 | 4.2 | 48.2 | IF | LINEA ARRANCADA
2002 | 6 | 20 | 19H37 | 20H00 | 22 | MILAGRO SUR | B - 8 | 3.6 | 7.4689 | IF | LINEA ARRANCADA
2002 | 7 | 13 | 07H00 | 09H15 | 135 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5 | 15.7729 | IP | ( * ) DESBROCE
2002 | 7 | 13 | 09H40 | 12H38 | 178 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.6 | 5.2805 | IP | CAMBIO DE POSTE
2002 | 7 | 13 | 01H00 | 12H08 | 668 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.4 | 4.6205 | IF | PUENTE VOLADO
2002 | 7 | 16 | 00H20 | 02H03 | 103 | S.N.I. | MILAGRO I, II, III ( 69 KV ) | 33 | 100 | EF | FALLA EN EL S.N.I.
2002 | 7 | 16 | 02H03 | 09H05 | 428 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.4 | 4.2424 | IF | PUENTE VOLADO | No. De
2002 | 7 | 16 | 09H10 | 11H40 | 150 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.4 | 4.7138 | IF | REPARAR LINEA ARRANCADA | Consumidores
2002 | 8 | 29 | 08H24 | 09H08 | 44 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 | 5.1546 | IF | FALLA EN AISLADORES | Afectados
2002 | 9 | 7 | 08H35 | 12H35 | 240 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 2.6042 | 8.3 | IP | CAMBIO DE AISLADORES | 2347
2002 | 9 | 16 | 10H12 | 11H05 | 53 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.875 | 3.5 | IF | INTERCALAR POSTE | 4737
2002 | 9 | 21 | 08H00 | 16H00 | 480 | S.N.I. | MILAGRO I, II, III ( 69 KV ) | 39.4792 | 100 | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS S.N.I. | 84844
2002 | 9 | 28 | 11H52 | 12H05 | 13 | MILAGRO SUR | B - 6, B - 8, B - 9 | 10.4167 | 27.2 | IF | GALLINAZO EN LA LINEA | 17086
2002 | 10 | 16 | 12:13 | 12:50 | 37 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 1.5 | 3.112 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
2002 | 10 | 21 | 7:04 | 7:40 | 36 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 6 | 20.202 | IP | ( * ) MANTENIMIENTO S/E. MONTERO
2002 | 11 | 23 | 12:13 | 12:50 | 37 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 1.5 | 3.112 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
2002 | 11 | 28 | 7:04 | 7:40 | 36 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 6 | 20.202 | IP | ( * ) MANTENIMIENTO S/E. MONTERO
2002 | 12 | 6 | 00H55 | 07H55 | 360 | MILAGRO SUR | SALIDA · 2 | 2.4 | 6.6 | IF | FALLA | 8147
2002 | 12 | 20 | 06H22 | 07H45 | 83 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 6.72 | 19 | IF | MANTENIMIENTO | 21693