## Hoja1
M E S D E E N E R O D E L 2 0 0 3
M I L A G R O
FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | CARGA | No. De | CLASIFICACION
Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
[8 empty] | (5) |  | (6) |  | (7)
2003-01-09 | 11:48 | 2003-01-09 | 12:10 | 0:22 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 6720 |  | 21.2911 | 21693 | IF | FALLA POR MALEZA
2003-01-22 | 19:15 | 2003-01-22 | 19:40 | 0:25 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 11520 |  | 22.9444 | 31195 | IF | FALLA POR MALEZA
2003-01-23 | 12:14 | 2003-01-23 | 13:03 | 1:11 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 6720 |  | 21.2911 | 21693 | IF | ANTENA DE TV. SOBRE LA LINEA
2003-02-01 | 9:45 | 2003-02-01 | 10:00 | 0:15 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 3936 |  | 9.9698 | 9454 | IF | MANTENIMIENTO
2003-02-03 | 8:05 | 2003-02-03 | 16:46 | 8:41 | S. N. I. | MILAGRO II | 69 | 11520 |  | 38.0041 | 31195 | IP | (*) REMODELACION A 13.8 EN MILAGRO
2003-02-03 | 10:54 | 2003-02-03 | 16:24 | 5:30 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3360 |  | 10.5412 | 4737 | IP | (**) REMODELACION EN MILAGRO
2003-02-04 | 8:05 | 2003-02-04 | 17:40 | 9:35 | S. N. I. | MILAGRO II | 69 | 11520 |  | 38.0041 | 31195 | IP | (*) REMODELACION A 13.8 EN MILAGRO
2003-02-04 | 9:44 | 2003-02-04 | 11:00 | 1:16 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3360 |  | 10.6455 | 4737 | IP | (**) REMODELACION EN MILAGRO
2003-02-04 | 19:00 | 2003-02-04 | 19:58 | 0:58 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3360 |  | 6.6921 | 4737 | IF | LINEAS ARRANCADAS
2003-02-05 | 7:56 | 2003-02-05 | 18:20 | 10:24 | S. N. I. | MILAGRO II | 69 | 11520 |  | 38.0041 | 31195 | IP | (*) REMODELACION A 13.8 EN MILAGRO
2003-02-05 | 9:54 | 2003-02-05 | 16:43 | 6:49 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 3936 |  | 12.4705 | 9454 | IP | (**) REMODELACION EN MILAGRO
2003-02-17 | 13:40 | 2003-02-17 | 14:55 | 1:05 | MILAGRO SUR | B - 2 | 69 | 11520 |  | 35.6748 | 14109 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
2003-02-19 | 16:25 | 2003-02-19 | 16:42 | 0:17 | S. N. I. | MILAGRO II | 69 | 11520 |  | 36.864 | 31195 | IF | FALLA POR MALEZA
2003-02-25 | 5:10 | 2003-02-25 | 5:30 | 0:20 | S. N. I. | MILAGRO II | 69 | 11520 |  | 34.7774 | 31195 | IF | FALLA POR LLOVISNA
2003-03-01 | 9:41 | 2003-03-01 | 11:46 | 2:05 | S.N.I. | MALAGRO I, II, III ( 69 KV | 69 | 37632 |  | 105.3257 | 75001 | EF | POR INTERCONEXION CON COLOMBIA
2003-03-09 | 20:11 | 2003-03-09 | 20:44 | 0:43 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 10080 |  | 17.5623 | 14109 | IF | FALLA LINEA MONTERO-NARANJAL
2003-03-16 | 8:12 | 2003-03-16 | 11:26 | 3:14 | S.N.I. | MALAGRO I, II, III ( 69 KV | 69 | 37632 |  | 108.1638 | 75001 | IP | TRABAJOS EN S. N. I. ( S/E. MILAGRO )
2003-03-18 | 5:55 | 2003-03-18 | 6:24 | 0:29 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 6720 |  | 20.0972 | 14109 | IF | FALLA POR DESCARGAS ATMOSFERICAS
2003-03-21 | 23:16 | 2003-03-21 | 23:40 | 0:24 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 13.8 | 1344 |  | 3.3083 | 2500 | IF | LINEA ARRANCADA
2003-04-06 | 20:10 | 2003-04-06 | 20:30 | 0:20 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 3840 |  | 6.6904 | 9454 | IF | CAJA FUSIBLE EN MAL ESTADO
2003-04-12 | 10:56 | 2003-04-12 | 11:46 | 0:50 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 2400 |  | 6.3123 | 6147 | IF | CAMBIO DE SWICH
2003-04-30 | 19:10 | 2003-04-30 | 20:20 | 1:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3360 |  | 7.3309 | 6147 | IF | PUNTO FLOJO CAJA SECCIONADORA
2003-04-30 | 22:00 | 2003-04-30 | 22:30 | 0:30 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 2880 |  | 6.2836 | 6147 | IF | REPARACION DE PUENTE VOLADO
2003-05-09 | 9:30 | 2003-05-09 | 9:35 | 0:05 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 4122.9167 | 3645.8333 | 88.43% | 4737 | IF | ABRIR SECCIONADORES
2003-05-17 | 10:45 | 2003-05-17 | 11:13 | 0:28 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 17567.2917 | 17567.2917 | 100% | 21693 | IF | FALLA
2003-05-17 | 13:13 | 2003-05-17 | 14:46 | 1:33 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3500 | 2760.4167 | 78.87% | 5700 | IF | FALLA
2003-05-27 | 18:20 | 2003-05-27 | 19:05 | 0:45 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 4122.9167 | 4122.9167 | 100% | 4737 | IF | LINEA ARRANCADA
2003-05-30 | 16:45 | 2003-05-30 | 18:08 | 1:23 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3958 | 2083.3333 | 52.64% | 4737 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
2003-05-30 | 18:20 | 2003-05-30 | 18:30 | 0:10 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3958 | 3958 | 100% | 4737 | IF | REPARAR PUENTE VOLADO
2003-06-02 | 4:00 | 2003-06-02 | 4:28 | 0:28 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 100% | 26100 | IF | FALLA POR COMETAS
2003-06-04 | 4:40 | 2003-06-04 | 5:18 | 0:38 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 13546 | IF | FALLA POR COMETAS
2003-06-04 | 16:07 | 2003-06-04 | 16:20 | 0:13 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14500 | 14500 | 100% | 26100 | IF | FALLA B - 2 ( 69 KV )
2003-06-04 | 16:06 | 2003-06-04 | 17:25 | 1:19 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 7291.6667 | 7000 | 96% | 26100 | IF | CAÑAS SOBRE LA LINEA
2003-06-11 | 21:04 | 2003-06-11 | 21:08 | 0:04 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3266.6667 | 3100 | 94.9% | 8147 | IF | FALLA POR COMETAS
2003-06-26 | 14:48 | 2003-06-26 | 15:48 | 1:00 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 260.4167 | 156.25 | 60% | 1500 | IF | PARA CERAR PUENTES
2003-08-18 | 14:10 | 2003-08-18 | 14:34 | 0:24 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 885.4167 | 729.1667 | 82.35% | 2000 | IF | ACOMETIDA SOBRE LINEA DE ALTA
2003-08-18 | 15:28 | 2003-08-18 | 16:45 | 1:17 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 885.4167 | 729.1667 | 82.35% | 2000 | IF | FALLA EN TRANSFORMADOR
2003-09-05 | 6:30 | 2003-09-05 | 8:56 | 2:26 | 2.4333 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 4055.2083 | 9867.6736 | 4055.2083 | 100% | 9459 | IP | ( ** ) MANTENIMIENTO TX PODER S/E. SUR
2003-09-05 | 6:30 | 2003-09-05 | 8:56 | 2:26 | 2.4333 | MILAGRO SUR | B - 8 | 13.8 | 3298.9583 | 8027.4653 | 3298.9583 | 100% | 2895 | IP | ( ** ) MANTENIMIENTO TX PODER S/E. SUR
2003-09-05 | 6:30 | 2003-09-05 | 8:56 | 2:26 | 2.4333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3688.5417 | 8975.4514 | 3688.5417 | 100% | 4737 | IP | ( ** ) MANTENIMIENTO TX PODER S/E. SUR
2003-09-07 | 8:30 | 2003-09-07 | 14:54 | 6:24 | 6.4 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 93333.3333 | 14583.3333 | 100% | 15546 | IP | ( ** ) MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I.
2003-09-07 | 8:30 | 2003-09-07 | 14:54 | 6:24 | 6.4 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 153333.3333 | 23958.3333 | 100% | 26100 | IP | ( ** ) MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I.
2003-09-25 | 19:15 | 2003-09-25 | 20:20 | 1:05 | 1.0833 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 25954.8611 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IF | FALLA ALIM. B - 2
2003-09-25 | 19:15 | 2003-09-26 | 9:32 | 14:17 | 14.2833 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 342204.8611 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IF | ( * ) ARBOL SOBRE LA LINEA
2003-10-23 | 23:35 | 2003-10-24 | 17:32 | 0:50 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15546 | IF | (*) AISLADORES CONTAMINADOS POR LLUVIAS
2003-10-29 | 14:30 | 2003-10-29 | 14:55 | 0:25 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 13011.4583 | 13011.4583 | 100% | 14109 | IF | POR FALLA EN ALIM. MONTERO - NARANJAL
2003-10-30 | 5:10 | 2003-10-30 | 8:15 | 3:05 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3266.6667 | 1875 | 57.4% | 5700 | IF | POR POSTE CHOCADO
2003-11-28 | 5:00 | 2003-11-28 | 7:50 | 2:50 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 46.67% | 2500 | IF | FALLA EN RAMAL A 100 CAMAS
2003-11-28 | 19:22 | 2003-11-28 | 19:42 | 0:20 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 1562.5 | 1562.5 | 100% | 2000 | IF | LINEA FUERA DEL AISLADOR
2003-11-28 | 21:06 | 2003-11-28 | 21:16 | 0:10 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 1562.5 | 1250 | 80% | 2000 | IF | LINEA FUERA DEL AISLADOR
2003-12-25 | 20:02 | 2003-12-26 | 12:05 | 1:22 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | #REF! | 15546 | IF | ( *** ) POR CONTAMINACION EN AISLADORES
2003-12-25 | 23:18 | 2003-12-25 | 0:36 | 1:16 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 4055.2083 | 2604.1667 | #REF! | 9454 | IF | POSTE CHOCADO
2003-12-27 | 11:25 | 2003-12-27 | 12:05 | 0:40 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 9765.625 | 9765.625 | #REF! | 14109 | IF | FALLA ALIM. MONTERO NARANJAL