## Hoja1
CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO | [8 empty] | M E S D E E N E R O D E L 2 0 0 4
EMPRESA ELECTRICA: |  |  | M I L A G R O
| No. | FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | CARGA | No. De | CLASIFICACION
No. | Informe/Reporte de | Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
| falla | mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
| (1) | [8 empty] | (5) |  | (6) |  | (7) | REPARAR LINEA ARRANCADA
#REF! |  | 2004-01-05 | 7:45 | 2004-01-05 | 8:08 | 0:23 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15747 | IF | CABLE DE TV. SOBRE LA LINEA
#REF! |  | 2004-01-07 | 4:20 | 2004-01-07 | 5:34 | 1:04 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 11770.8333 | 11770.8333 | 100% | 14109 | IF | FALLA
19 |  | 2004-01-08 | 22:25 | 2004-01-08 | 23:55 | 1:30 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3688.5417 | 2708.3333 | 73.43% | 4737 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
24 |  | 2004-01-14 | 13:00 | 2004-01-14 | 13:07 | 0:07 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15747 | IF | FALLA
29 |  | 2004-01-17 | 1:20 | 2004-01-17 | 1:28 | 0:08 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 13011.4583 | 13011.4583 | 100% | 14109 | IF | FALLA
17 |  | 2004-02-13 | 20:20 | 2004-02-13 | 20:32 | 0:12 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IF | FALLA POR MALEZA
18 |  | 2004-02-13 | 20:55 | 2004-02-14 | 11:25 |  | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | [5 empty] | ( * ) CAÑA SOBRE LA LINEA
19 |  | 2004-02-14 | 1:45 | 2004-02-14 | 10:58 | 9:13 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 7348.9583 | 7348.9583 | 100% | 14109 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
27 |  | 2004-02-18 | 10:40 | 2004-02-18 | 10:55 | 0:15 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 13.8 | 2083.3333 | 1770.8333 | 85% | 2000 | IF | MANTENIMIENTO DE PUENTES
30 |  | 2004-02-21 | 8:37 | 2004-02-21 | 8:45 | 0:08 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 7348.9583 | 7348.9583 | 100% | 14109 | IF | POR LLUVIAS
2 |  | 2004-03-01 | 12:40 | 2004-03-01 | 14:00 | 1:20 | MILAGRO SUR | B -9 | 13.8 | 3688.5417 | 1354.1667 | 36.71% | 4737 | IF | POSTE CHOCADO
5 |  | 2004-03-02 | 8:07 | 2004-03-02 | 8:17 | 0:10 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14713.5417 | 14713.5417 | 100% | 14109 | IF | FALLA
6 |  | 2004-03-04 | 0:47 | 2004-03-04 | 8:57 | 8:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3266.6667 | 1562.5 | 47.83% | 5500 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO
9 |  | 2004-03-07 | 0:00 | 2004-03-07 | 19:20 | 19:20 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( ALIM. CAMAL ) | 13.8 | 3266.6667 | 729.1667 | 22.32% | 400 | IF | LINEA ARRANCADA
11 |  | 2004-03-09 | 10:10 | 2004-03-09 | 10:45 | 0:35 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3266.6667 | 2031.25 | 62.18% | 5500 | IF | INTERCALAR POSTE
17 |  | 2004-03-13 | 8:55 | 2004-03-13 | 10:54 | 2:01 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( ALIM. CAMAL ) | 13.8 | 3266.6667 | 729.1667 | 22.32% | 400 | IF | DESBROCE
19 |  | 2004-03-14 | 7:55 | 2004-03-14 | 10:24 | 2:47 | MILAGRO SUR | B - 8 | 13.8 | 3298.9583 | 1562.5 | 47.36% | 2895 | IF | LINEA ARRANCADA
22 |  | 2004-03-15 | 20.55 | 2004-03-15 | 22:32 | 1:37 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3333.3333 | 3333.3333 | 100% | 5500 | IF | POSTE CHOCADO
29 |  | 2004-03-20 | 9:40 | 2004-03-20 | 10:57 | 1:17 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3333.3333 | 2916.6667 | 87.5% | 5500 | IF | FALLA
46 |  | 2004-03-28 | 10:42 | 2004-03-28 | 11:30 | 0:48 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3333.3333 | 2604.1667 | 78.12% | 5500 | IF | FALLA
20 |  | 2004-04-12 | 6:08 | 2004-04-12 | 7:28 | 1:20 | S. N. I. | MILAGRO I, II, III ( 69 KV ) | 69 | 68750 | 68750 | 100% |  | EF | FALLA EN TRANSELECTRIC
30 |  | 2004-04-16 | 8:30 | 2004-04-16 | 8:35 | 0:05 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 13011.4583 | 13011.4583 | 100% | 14109 | IF | FALLA POR MALEZA
33 |  | 2004-04-20 | 5:50 | 2004-04-20 | 8:28 | 2:38 | MILAGRO SUR | SALIDA · 2 | 13.8 | 3266.6667 | 2708.3333 | 82.91% | 5500 | IF | LINEA ARRANCADA
36 |  | 2004-04-26 | 7:30 | 2004-04-26 | 17:30 | 10:00 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 |  |  |  | IP | ( ** )INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION
41 |  | 2004-04-27 | 7:58 | 2004-04-27 | 15:35 | 7:37 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 |  |  |  | IP | ( *** )INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION
42 |  | 2004-04-29 | 7:00 | 2004-04-29 | 10:47 | 3:47 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | IP | ( * ) TRABAJOS EN EL S.N.I
43 |  | 2004-04-29 | 7:00 | 2004-04-29 | 10:47 | 3:47 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IP | ( * )TRABAJOS EN EL S.N.I
1 |  | 2004-05-03 | 18:13 | 2004-05-03 | 19:00 | 0:47 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3125 | 3125 | 100% | 1500 | IF | FALLA POR COMETA EN LA LINEA
20 |  | 2004-05-21 | 11:52 | 2004-05-21 | 13:47 | 1:55 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | IF | MALEZA EN LA LINEA
25 |  | 2004-05-24 | 22:05 | 2004-05-24 | 22:10 | 0:05 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 LAS PIÑAS | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 1200 | EF | BAJA FRECUENCIA
27 |  | 2004-05-27 | 13:40 | 2004-05-27 | 15:21 | 1:41 | MILAGRO SUR | B - 8 | 13.8 | 3298.9583 | 2187.5 | 66.31% | 2895 | IF | FALLA EN PUNTA DE SALIDA
3 |  | 2004-06-04 | 9:35 | 2004-06-04 | 9:54 | 0:19 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 52.0833 | 36.4583 | 70% | 9454 | IF | CAÑA SOBRE LAS LINEAS
12 |  | 2004-06-16 | 22:15 | 2004-06-16 | 23:08 | 0:53 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 52.0833 | 36.4583 | 70% | 9454 | IF | FALLA EN CABLE AISLADO EN TERM. TERRESTRE
18 |  | 2004-06-20 | 17:10 | 2004-06-20 | 17:40 | 0:30 | MILAGRO SUR | SALIDA 2 | 13.8 | 31.25 | 16.6667 | 53.33% | 5700 | IF | COMETA SOBRE LA LINEA
24 |  | 2004-06-29 | 9:12 | 2004-06-29 | 15:28 | 6:40 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 26.0417 | 12.5 | 48% | 1770 | IP | ( * ) POR REMODELACIONES
6 |  | 2004-07-02 | 15:50 | 2004-07-02 | 16:30 | 0:40 | S.N.I | MILOAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100% | 15746 | IF | FALLA POR QUEMA DE CANTEROS
9 |  | 2004-07-03 | 9:00 | 2004-07-03 | 11:10 | 2:10 | MILAGRO SUR | CAMAL | 13.8 | 1041.6667 | 625 | 60% | 350 | IF | POSTE CHOCADO
12 |  | 2004-07-05 | 10:10 | 2004-07-05 | 10:50 | 0:40 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 4166.6667 | 1979.1667 | 47.5% | 3000 | IF | FALLA POR COMETAS
14 |  | 2004-07-05 | 21:15 | 2004-07-05 | 21:18 | 0:03 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 4687.5 | 3125 | 66.67% | 4500 | EF | BAJA FRECUENCIA
17 |  | 2004-07-06 | 23:42 | 2004-07-06 | 23:53 | 0:11 | CENTRAL DIESEL | ALIM. CENTROPOLI | 13.8 | 729.1667 | 364.5833 | 50% | 1454 | IF | VELA QUEMADA EN LA S/E.DIESEL
21 |  | 2004-07-07 | 14:55 | 2004-07-07 | 15:06 | 0:11 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 2708.3333 | 1875 | 69.23% | 4737 | IF | REPARAR PUENTE VOLADO
28 |  | 2004-07-19 | 23:00 | 2004-07-19 | 23:40 | 0:40 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 12500 | 12500 | 100% | 14109 | IF | FALLA POR LLOVIZNAS
39 |  | 2004-07-26 | 9:20 | 2004-07-26 | 9:29 | 0:09 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3645.8333 | 1875 | 51.43% | 4737 | IF | REAJUSTE EN PUENTES
40 |  | 2004-07-26 | 9:20 | 2004-07-26 | 9:29 | 0:09 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 3125 | 1510.4167 | 48.33% | 4000 | IF | REAJUSTE EN PUENTES
43 |  | 2004-07-28 | 9:30 | 2004-07-28 | 11:15 | 1:45 | CENTRAL DIESEL | ALIM. CENTROPOLI | 13.8 | 729.1667 | 416.6667 | 57.14% | 1454 | IF | INSTALACION DE RECONECTADOR
1 |  | 2004-08-02 | 3:24 | 2004-08-02 | 3:44 | 0:20 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100% | 15746 | IF | FALLA POR LLOVISNA
4 |  | 2004-08-03 | 8:45 | 2004-08-03 | 9:10 | 0:25 | MILAGRO SUR | ALIM. CAMAL | 13.8 | 937.5 | 729.1667 | 77.78% | 350 | IP | ( * ) DESBROCE
7 |  | 2004-08-03 | 10:50 | 2004-08-03 | 11:07 | 0:17 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100% | 15746 | IF | POR QUEMA DE CANTEROS
8 |  | 2004-08-03 | 14:16 | 2004-08-03 | 14:55 | 0:39 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100% | 15746 | IF | ( ** ) POR QUEMA DE CANTEROS
30 |  | 2004-08-30 | 17:28 | 2004-08-30 | 17:36 | 0:08 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14291.6667 | 14291.6667 | 100% | 14109 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA
31 |  | 2004-08-31 | 9:35 | 2004-08-31 | 9:45 | 0:10 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 2812.5 | 1354.1667 | 48.15% | 4737 | IP | POR REMODELACIONES
33 |  | 2004-08-31 | 15:10 | 2004-08-31 | 15:40 | 0:30 | MILAGRO SUR | SALIDA #2 | 13.8 | 3541.6667 | 2604.1667 | 73.53% | 6114 | IF | COMETA SOBRE LAS REDES
4 |  | 2004-09-02 | 18:38 | 2004-09-02 | 18:56 | 0:18 | MILAGRO SUR | B - 1 ( 69 KV ) | 69 | 15.625 | 15.625 | 100% | 14109 | IF | ( * ) FALLA EN TRAMO MILAGRO - MONTERO
7 |  | 2004-09-05 | 8:05 | 2004-09-05 | 16:36 | 8:41 | S.N.I | MILAGRO I, II, III ( 69 KV ) | 69 | 405.2083 | 405.2083 | 100% | 85000 | EP | MANTENIMIENTO EN EL S.N.I
17 |  | 2004-09-11 | 14:30 | 2004-09-11 | 14:40 | 0:10 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 50 | 31.25 | 62.5% | 9454 | IF | PUENTE VOLADO
20 |  | 2004-09-21 | 6:13 | 2004-09-21 | 7:41 | 1:28 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 88.5417 | 88.5417 | 100% | 16000 | IP | ( *** ) POR INTERCONECCION CON INGENIO VALDEZ A 69KV
33 |  | 2004-09-29 | 15:25 | 2004-09-29 | 15:44 | 0:19 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 125 | 125 | 100% | 16000 | IF | FALLA POR PRUEBAS EN S/E DEL INGENIO VALDEZ
4 |  | 2004-10-04 | 20:00 | 2004-10-04 | 21:25 | 1:25 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 4062.5 | 2916.6667 | 71.79% | 4737 | IF | REPARAR LINEA ARRANCADA
15 |  | 2004-10-13 | 9:52 | 2004-10-13 | 10:21 | 0:29 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 2800 | IF | POR REMODELACION
16 |  | 2004-10-14 | 4:48 | 2004-10-14 | 5:25 | 0:37 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 4055.2083 | 1770.8333 | 43.67% | 9454 | IF | FALLA ALIM. CENTROPOLIS
17 |  | 2004-10-14 | 5:20 | 2004-10-14 | 9:16 | 3:56 | CENTRAL DIESEL | CENTROPOLIS | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 46.67% | 1500 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO
20 |  | 2004-10-16 | 21:56 | 2004-10-16 | 22:06 | 0:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1500 | EF | BAJA FRECUENCIA
1 |  | 2004-11-02 | 22:07 | 2004-11-02 | 22:16 | 0:14 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 14109 | IF | AVE SOBRE LA LINEA
5 |  | 2004-11-08 | 0:03 | 2004-11-08 | 1:06 | 1:09 | MILAGRO SUR | BARRAS ( TRANSF. MITSUBISHI ) | 13.8 | 4583.3333 | 4583.3333 | 100% | 6000 | IF | POR ALTA TEMPERATURA BASE DE TRANSF.
7 |  | 2004-11-08 | 11:43 | 2004-11-08 | 12:13 | 0:30 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1500 | IF | REPARAR PUENTE VOLADO
8 |  | 2004-11-08 | 15:05 | 2004-11-08 | 15:28 | 0:23 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 1500 | IF | BALANCEAR ALIMENTADOR
25 |  | 2004-11-21 | 23:00 | 2004-11-21 | 23:53 | 0:53 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IF | POR FALLA EN S/E. MONTERO
2 |  | 2004-12-03 | 14:35 | 2004-12-03 | 14:46 | 0:11 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | IF | POR FALLA LINEA A L. GARAICOA
19 |  | 2004-12-10 | 11:00 | 2004-12-10 | 11:50 | 0:50 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 4062.5 | 1875 | 46.15% | 9454 | IF | LINEA ARRANCADA
24 |  | 2004-12-11 | 23:43 | 2004-12-11 | 0:10 | 0:27 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3265.625 | 1875 | 57.42% | 2147 | IF | LINEA ARRANCADA
27 |  | 2004-12-13 | 16:24 | 2004-12-13 | 16:53 | 0:29 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3750 | 1875 | 50% | 4737 | IF | CAMBIO DE PUENTE
29 |  | 2004-12-14 | 3:15 | 2004-12-14 | 3:45 | 0:30 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 13.8 | 9375 | 9375 | 100% | 15746 | IF | CONTAMINACION DE AISLADORES POR LLOVISNA
32 |  | 2004-12-14 | 21:20 | 2004-12-14 | 23:15 | 1:55 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 1979.1667 | 76% | 2500 | IF | POR POSTE CHOCADO
34 |  | 2004-12-15 | 9:15 | 2004-12-15 | 11:57 | 2:40 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 2031.25 | 78% | 2147 | IF | CAMBIO DE POSTE CHOCADO
40 |  | 2004-12-19 | 23:10 | 2004-12-19 | 23:22 | 0:12 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 875 | 677.0833 | 77.38% | 1500 | IF | CAMBIO DE CAJA PORTAFUSIBLE
41 |  | 2004-12-21 | 15:52 | 2004-12-21 | 16:10 | 0:18 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 10416.6667 | 10416.6667 | 100% | 15746 | IF | FALLA