## Hoja1
-
CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO | [9 empty] | M E S D E E N E R O 2 0 0 5
EMPRESA ELECTRICA: |  |  | M I L A G R O
| No. | FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | PRODUC | CARGA | No. De | CLASIFICACION
No. | Informe/Reporte de | Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla |  | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada |  | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
| falla | mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas |  | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva |  | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
| (1) | [9 empty] | (5) |  |  | (6) |  | (7)
1 |  | 2005-01-04 | 3:17 | 2005-01-04 | 3:34 | 0:17 | 0.28333 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 18750 | 18750 | 5312.5 | 100% | 14109 | IF | PORLLOVISNAS
2 |  | 2005-01-05 | 20:25 | 2005-01-05 | 21:28 | 1:03 | 1.05 | YAGUACHI | YAGUACHI | 13.8 | 2083.3333 | 1458.3333 | 1531.25 | 70% | 2000 | IF | POR LLOVISNAS
3 |  | 2005-01-05 | 23:28 | 2005-01-05 | 23:37 | 0:09 | 0.15 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 16458.3333 | 16458.3333 | 2468.75 | 100% | 14109 | IF | POR LLOVISNAS
4 |  | 2005-01-06 | 8:25 | 2005-01-06 | 8:31 | 0:06 | 0.1 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 12500 | 12500 | 1250 | 100% | 14109 | IF | ( * ) ARBOL SOBRE LA LINEA
5 |  | 2005-01-06 | 19:15 | 2005-01-06 | 21:25 | 2:10 | 2.1667 | NARANJAL | BARRAS ( S/E. NARANJAL ) | 13.8 | 3020.8333 | 3020.8333 | 6545.1389 | 100% | 4256 | IF | FALLA ALIM. # 2
6 |  | 2005-01-07 | 11:05 | 2005-01-07 | 11:30 | 0:25 | 0.41667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 | 13.8 | 1250 | 625 | 260.4167 | 50% | 600 | IF | POR REMODELACIONES
7 |  | 2005-01-07 | 13:50 | 2005-01-07 | 14:00 | 0:10 | 0.16667 | PTO. INCA | CERRO PELADO | 13.8 | 805.2083 | 468.75 | 78.125 | 58.21% | 53 | IF | PUENTE EN MAL ESTADO
8 |  | 2005-01-09 | 13:40 | 2005-01-09 | 15:40 | 2:00 | 2 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13.8 | 595.8333 | 312.5 | 625 | 52.45% | 1020 | IF | POR POSTE CAIDO
9 |  | 2005-01-09 | 20:46 | 2005-01-09 | 20:55 | 0:09 | 0.15 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 3593.75 | 100% | 14109 | IF | ( ** ) ARBOL SOBRE LALINEA EN ALIM. B - 2 ( 69 KV )
10 |  | 2005-01-10 | 1:00 | 2005-01-10 | 10:38 | 9:38 | 9.6333 | M.MARIDUEÑA | LOS PARQUES - SAN ANTONIO | 13.8 | 1050 | 833.3333 | 8027.7778 | 79.37% | 2001 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO
11 |  | 2005-01-10 | 11:52 | 2005-01-10 | 13:53 | 2:01 | 2.0167 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13.8 | 1041.6667 | 572.9167 | 1155.3819 | 55% | 1020 | IF | CAMBIO DE POSTE
12 |  | 2005-01-11 | 3:30 | 2005-01-11 | 9:54 | 6:24 | 6.4 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13.8 | 595.8333 | 416.6667 | 2666.6667 | 69.93% | 1020 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
13 |  | 2005-01-11 | 7:00 | 2005-01-11 | 10:03 | 3:03 | 3.05 | BUCAY | SANTUARIO | 13.8 | 1863.5417 | 1145.8333 | 3494.7917 | 61.49% | 2822 | IF | LINEA ARRANCADA
14 |  | 2005-01-11 | 12:07 | 2005-01-11 | 12:20 | 0:13 | 0.21667 | S/E. MONTERO | KM - 4 | 13.8 | 2181.25 | 1250 | 270.8333 | 57.31% | 3495 | IF | PUENTE VOLADO
15 |  | 2005-01-13 | 11:00 | 2005-01-13 | 11:25 | 0:25 | 0.41667 | BUCAY | SANTUARIO | 13.8 | 1863.5417 | 1145.8333 | 477.4306 | 61.49% | 2822 | IF | CAMBIO DE POSTE
16 |  | 2005-01-13 | 21:10 | 2005-01-13 | 21:56 | 0:46 | 0.76667 | YAGUACHI | BARRAS ( S/E. YAGUACHI ) | 13.8 | 2083.3333 | 2083.3333 | 1597.2222 | 100% | 2000 | IF | FALLA EN ALIM. CAIMITO
17 |  | 2005-01-14 | 8:00 | 2005-01-14 | 8:32 | 0:32 | 0.53333 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 2604.1667 | 2604.1667 | 1388.8889 | 100% | 6388 | IF | HOJAS DE BANANO EN LAS LINEAS
18 |  | 2005-01-15 | 8:34 | 2005-01-15 | 10:10 | 2:16 | 2.2667 | PTO. INCA | VILLA NUEVA | 13.8 | 1336.4583 | 708.3333 | 1605.5556 | 53% | 2079 | IF | LINEA ARRANCADA
19 |  | 2005-01-15 | 10:20 | 2005-01-15 | 11:44 | 1:24 | 1.4 | M.MARIDUEÑA | BANCO DEL PACIFICO | 13.8 | 652.0833 | 468.75 | 656.25 | 71.88% | 350 | IF | ANTENA DE TV. SOBRE LA LINEA
20 |  | 2005-01-17 | 9:49 | 2005-01-17 | 11:18 | 1:29 | 1.4833 | M.MARIDUEÑA | MARCELINO - BODEGAS ( 69 KV ) | 69 | 14062.5 | 14062.5 | 20859.375 | 100% | 32057 | IF | ( *** ) ARBOL SOBRE LINEA
21 |  | 2005-01-17 | 19:00 | 2005-01-17 | 19:48 | 0:48 | 0.8 | LORENZO GARAICOA | LORENZO - MATA DE CACAO | 13.8 | 833.3333 | 833.3333 | 666.6667 | 100% | 2619 | IF | POR RAMAL DIRECTO
22 |  | 2005-01-18 | 12:25 | 2005-01-18 | 15:25 | 3:00 | 3 | EL TRIUNFO | TRIUNFO - BUCAY ( 69 KV ) | 69 | 5208.3333 | 5208.3333 | 15625 | 100% | 6134 | IF | HOJAS DE BANANO EN LAS LINEAS
23 |  | 2005-01-19 | 19:30 | 2005-01-20 | 0:37 | 6:07 | 6.1167 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 7291.6667 | 7291.6667 | 44600.6944 | 100% | 6388 | IF | HILO DE GUARDA ARRANCADO
24 |  | 2005-01-19 | 23:15 | 2005-01-19 | 23:50 | 00:35 | 0.58333 | S/E. MONTERO | BOLICHE | 13.8 | 1701.0417 | 729.1667 | 425.3472 | 42.87% | 2027 | IF | MANTENIMIENTO URGENTE
25 |  | 2005-01-20 | 10:10 | 2005-01-20 | 10:30 | 0:20 | 0.33333 | MILAGRO NORTE | NORTE - L. GARAICOA ) 69 KV ) | 69 | 729.1667 | 729.1667 | 243.0556 | 100% | 2619 | IF | POR MANTENIMIENTO
26 |  | 2005-01-20 | 12:15 | 2005-01-20 | 13:30 | 1:15 | 1.25 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 6250 | 6250 | 7812.5 | 100% | 6388 | IF | RETIRAR HILO DE GUARDA
27 |  | 2005-01-21 | 16:46 | 2005-01-21 | 18:00 | 1:14 | 1.2333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 2604.1667 | 3211.8056 | 100% | 2500 | IF | POR SOBRECORRIENTE
28 |  | 2005-01-22 | 8:43 | 2005-01-22 | 15:50 | 7:07 | 7.1167 | CENTRAL DIESEL | CENETROPOLIS - HOSPITAL IESS | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 5189.2361 | 58.33% | 1454 | IF | POR REMODELACIONES
29 |  | 2005-01-22 | 10:00 | 2005-01-22 | 12:35 | 2:35 | 2.5833 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13.8 | 729.1667 | 520.8333 | 1345.4861 | 71.43% | 1020 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
30 |  | 2005-01-24 | 21:12 | 2005-01-24 | 23:52 | 2:40 | 2.6667 | S. N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 38888.8889 | 100% | 15746 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA 69 KV A L. GARAICOA
31 |  | 2005-01-24 | 23:50 | 2005-01-25 | 0:25 | 0:35 | 0.58333 | M.MARIDUEÑA | LOS PARQUES - SAN ANTONIO | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 425.3472 | 46.67% | 2001 | IF | POR LLUVIA TORRENCIAL EN LA ZONA
32 |  | 2005-01-25 | 1:10 | 2005-01-25 | 10:34 | 9:44 | 9.7333 | M.MARIDUEÑA | NARANJITO | 13.8 | 4166.6667 | 3125 | 30416.6667 | 75% | 7247 | IF | POSTES CAIDOS A CAUSA DE LLUVIAS
33 |  | 2005-01-25 | 5:00 | 2005-01-25 | 9:45 | 4:45 | 4.75 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13.8 | 1894.7917 | 1041.6667 | 4947.9167 | 54.98% | 3664 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
34 |  | 2005-01-25 | 21:00 | 2005-01-25 | 22:10 | 1:10 | 1.1667 | S/E. MONTERO | PARROQUIA TAURA | 13.8 | 885.4167 | 645.8333 | 753.4722 | 72.94% | 2099 | IF | LINEA ARRANCADA
35 |  | 2005-01-26 | 10:26 | 2005-01-26 | 11:35 | 1:09 | 1.15 | M.MARIDUEÑA | NARANJITO | 13.8 | 4687.5 | 3333.3333 | 3833.3333 | 71.11% | 7247 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
36 |  | 2005-01-26 | 15:15 | 2005-01-26 | 15:35 | 0:20 | 0.33333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2187.5 | 729.1667 | 60% | 2147 | IF | LINEA ARRANCADA EN CHOBO
37 |  | 2005-01-26 | 15:15 | 2005-01-26 | 16:40 | 1:25 | 1.4167 | BUCAY | BUCAY - TAKARA | 13.8 | 937.5 | 625 | 885.4167 | 66.67% | 2149 | IF | PARA CERRAR PUENTES
38 |  | 2005-01-27 | 21:00 | 2005-01-27 | 12:48 | 15:48 | 15.8 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13.8 | 833.3333 | 595.8333 | 9414.1667 | 71.5% | 1020 | IF | LINEA ARRANCADA
39 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | 0.16667 | M.MARIDUEÑA | NARANJITO | 13.8 | 4166.6667 | 3645.8333 | 607.6389 | 87.5% | 7247 | EF | BAJA FRECUENCIA
40 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | 0.17 | M.MARIDUEÑA | LOS PARQUES - SAN ANTONIO | 13.8 | 1050 | 729.1667 | 123.9583 | 69.44% | 2001 | EF | BAJA FRECUENCIA
41 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | 0.17 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 70.8333 | 50% | 1500 | EF | BAJA FRECUENCIA
42 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | 0.17 | LA TRONCAL | COCHANCAY | 13.8 | 1760.4167 | 729.1667 | 123.9583 | 41.42% | 5727 | EF | BAJA FRECUENCIA
43 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | 0.17 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2187.5 | 371.875 | 60% | 2147 | EF | BAJA FRECUENCIA
44 |  | 2005-01-29 | 15:30 | 2005-01-29 | 15:40 | 0:10 | 0.17 | EL TRIUNFO | MANUEL DE J. CALLE | 13.8 | 1263.5417 | 520.8333 | 88.5417 | 41.22% | 1836 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA
45 |  | 2005-01-31 | 13:15 | 2005-01-31 | 14:35 | 1:15 | 1.25 | PTO. INCA | CERRO PELADO | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 651.0417 | 62.5% | 53 | IF | POR CAMBIO DE POSTE
46 |  | 2005-01-31 | 14:00 | 2005-01-31 | 15:50 | 1:50 | 1.8333 | M.MARIDUEÑA | NARANJITO | 13.8 | 3750 | 1666.6667 | 3055.5556 | 44.44% | 7247 | IF | LINEA ARRANCADA
[12 empty] | 165022.9167 | 238372.6736
Notas:
1 No. de falla registrado en Bitácoras de la Empresa Distribuidora.
| 2 S/E afectada por la falla. | [8 empty] | S.N.I. | 60416.67
3 Alimentador afectado por la falla.
| 4 Nivel de Voltaje del Alimentador afectado. | [8 empty] | FMIK | 2.7314
| 5 kVA instalados en el alimentador. | [8 empty] | TTIK | 3.9455

## Hoja2
-
CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO | [8 empty] | M E S D E E N E R O 2 0 0 5
EMPRESA ELECTRICA: |  |  | M I L A G R O
| No. | FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | CARGA | No. De | CLASIFICACION
No. | Informe/Reporte de | Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
| falla | mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
| (1) | [8 empty] | (5) |  | (6) |  | (7)
1 |  | 2005-01-04 | 3:17 | 2005-01-04 | 3:34 | 0:17 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 18750 | 18750 | 100% | 14109 | IF | PORLLOVISNAS
3 |  | 2005-01-05 | 23:28 | 2005-01-05 | 23:37 | 0:09 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 16458.3333 | 16458.3333 | 100% | 14109 | IF | POR LLOVISNAS
4 |  | 2005-01-06 | 8:25 | 2005-01-06 | 8:31 | 0:06 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 12500 | 12500 | 100% | 14109 | IF | ( * ) ARBOL SOBRE LA LINEA
6 |  | 2005-01-07 | 11:05 | 2005-01-07 | 11:30 | 0:25 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 600 | IF | POR REMODELACIONES
9 |  | 2005-01-09 | 20:46 | 2005-01-09 | 20:55 | 0:09 | S. N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 23958.3333 | 100% | 14109 | IF | ( ** ) ARBOL SOBRE LALINEA EN ALIM. B - 2 ( 69 KV )
27 |  | 2005-01-21 | 16:46 | 2005-01-21 | 18:00 | 1:14 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 2604.1667 | 100% | 2500 | IF | POR SOBRECORRIENTE
28 |  | 2005-01-22 | 8:43 | 2005-01-22 | 15:50 | 7:07 | CENTRAL DIESEL | CENETROPOLIS - HOSPITAL IESS | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1454 | IF | POR REMODELACIONES
30 |  | 2005-01-24 | 21:12 | 2005-01-24 | 23:52 | 2:40 | S. N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA 69 KV A L. GARAICOA
36 |  | 2005-01-26 | 15:15 | 2005-01-26 | 15:35 | 0:20 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2187.5 | 60% | 2147 | IF | LINEA ARRANCADA EN CHOBO
41 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 1500 | EF | BAJA FRECUENCIA
43 |  | 2005-01-28 | 10:30 | 2005-01-28 | 10:45 | 0:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2187.5 | 60% | 2147 | EF | BAJA FRECUENCIA
44 |  | 2005-02-10 | 1:04 | 2005-02-10 | 2:00 | 0:56 | 0.93333 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 3958.3333 | 2604.1667 | 2430.5556 | 65.79% | 7900 | IF | POSTE CHOCADO
45 |  | 2005-02-18 | 18:10 | 2005-02-18 | 18:14 | 0:04 | 0.066667 | MILAGRO - SUR | B - 6 | 13.8 | 3958.3333 | 3645.8333 | 243.0556 | 92.11% | 7900 | IF | PARA DESBROCE DE PALMAS
46 |  | 2005-02-22 | 4:25 | 2005-02-22 | 7:14 | 2:49 | 2.8167 | MILAGRO SUR | ALIM. SALIDA #2 | 13.8 | 3645.8333 | 2083.3333 | 5868.0556 | 57.14% | 5647 | IF | UN ANIMAL EN LA CRUCETA SECTOR CHOBO
47 |  | 2005-02-22 | 19:40 | 2005-02-22 | 20:38 | 0:58 | 0.96667 | MILAGRO SUR | ALIM. SALIDA #2 | 13.8 | 3645.8333 | 2875 | 2779.1667 | 78.86% | 5647 | IF | COMETA EN LA CRUCETA CALLE URDANETA
48 |  | 2005-02-22 | 22:10 | 2005-02-22 | 23:15 | 1:05 | 1.0833 | MILAGRO SUR | ALIM. SALIDA #2 | 13.8 | 3645.8333 | 2395.8333 | 2595.4861 | 65.71% | 5647 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA EN SECTOR EL CAMAL
49 |  | 2005-03-17 | 11:15 | 2005-03-17 | 11:20 | 0:05 | 0.083333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2083.3333 | 1145.8333 | 95.4861 | 55% | 1500 | EF | BAJA FRECUENCIA
34 |  | 2005-03-25 | 4:00 | 2005-03-25 | 8:30 | 4:30 | 4.5 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2604.1667 | 1354.1667 | 6093.75 | 52% | 2000 | IF | POR PUENTE VOLADO
38 |  | 2005-03-26 | 1:32 | 2005-03-26 | 1:45 | 0:13 | 0.21667 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 11458.3333 | 11458.3333 | 2482.6389 | 100% | 14109 | IF | TORRENCIALES AGUACEROS
44 |  | 2005-03-30 | 13:44 | 2005-03-30 | 14:14 | 0:30 | 0.5 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 3333.3333 | 2291.6667 | 1145.8333 | 68.75% | 2000 | IF | ANTENA SOBRE LA LINEA
6 |  | 2005-04-08 | 13:22 | 2005-04-08 | 13:36 | 0:14 | 0.23333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 291.6667 | 48% | 5647 | IF | LINEA ARRANCADA
18 |  | 2005-04-19 | 18:18 | 2005-04-19 | 18:40 | 0:22 | 0.36667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 2604.1667 | 1875 | 687.5 | 72% | 5647 | IF | COMETA EN LA LINEA
21 |  | 2005-04-21 | 9:50 | 2005-04-21 | 9:57 | 0:07 | 0.11667 | MILSGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 3645.8333 | 1875 | 218.75 | 51.43% | 2500 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
4 |  | 2005-05-07 | 0:00 | 2005-05-07 | 0:20 | 0:20 | 0.33333 | MILAGRO SUR | LAS PIÑAS | 13.8 | 2604.1667 | 1770.8333 | 590.2778 | 68% | 3500 | IF | LINEAS ARRANCADAS
5 |  | 2005-05-07 | 9:08 | 2005-05-07 | 9:45 | 0:45 | 0.75 | MILAGRO SUR | LAS PIÑAS | 13.8 | 2604.1667 | 1406.25 | 1054.6875 | 54% | 3500 | IF | REPARACION LINEAS ARRANCADAS
13 |  | 2005-05-16 | 7:35 | 2005-05-16 | 7:55 | 0:20 | 0.33333 | CENTRAL DIESEL | ALIM. 100 CAMAS | 13.8 | 520.8333 | 312.5 | 104.1667 | 60% | 500 | IF | COMETA EN LAS LINEAS
15 |  | 2005-05-19 | 6:34 | 2005-05-19 | 7:05 | 0:31 | 0.51667 | MILAGRO SUR | ALIM. B - 6 | 13.8 | 4166.6667 | 2395.8333 | 1237.8472 | 57.5% | 9454 | IF | CAMBIO DE AISLADOR EN MAL ESTADO
25 |  | 2005-05-24 | 16:05 | 2005-05-24 | 16:24 | 0:19 | 0.31667 | MILAGRO SUR | LAS PIÑAS | 13.8 | 2604.1667 | 1510.4167 | 478.2986 | 58% | 3500 | IF | PARARRAYOS EN MAL ESTADO EN LA S/E
26 |  | 2005-05-25 | 6:50 | 2005-05-25 | 8:35 | 1:45 | 1.75 | MILAGRO SUR | ALIM. B - 6 | 13.8 | 4687.5 | 4166.6667 | 7291.6667 | 88.89% | 9454 | IP | MANTENIMIENTO EN PATIOS DE S/E SUR
27 |  | 2005-05-25 | 6:50 | 2005-05-25 | 8:54 | 2:04 | 2.0667 | MILAGRO SUR | ALIM. B - 9 | 13.8 | 3750 | 2604.1667 | 5381.9444 | 69.44% | 4736 | IP | MANTENIMIENTO EN PATIOS DE S/E SUR
31 |  | 2005-05-30 | 6:15 | 2005-05-30 | 7:42 | 1:27 | 1.45 | MILAGRO SUR | ALIM. B - 9 | 13.8 | 3750 | 1875 | 2718.75 | 50% | 4737 | IF | FALLA POR COMETAS
6 |  | 2005-06-03 | 7:42 | 2005-06-03 | 8:22 | 0:38 | 0.63333 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 10833.3333 | 10833.3333 | 6861.1111 | 100% | 15746 | IF | FALLA EN ALIM. VALDEZ - YAGUACHI ( 69 KV )
22 |  | 2005-06-19 | 8:42 | 2005-06-19 | 9:23 | 0:41 | 0.68333 | MILAGRO SUR | ALIM. LAS PIÑAS | 13.8 | 2604.1667 | 1875 | 1281.25 | 72% | 1500 | IF | POR POSTE CHOCADO
23 |  | 2005-06-20 | 17:30 | 2005-06-20 | 18:00 | 0:30 | 0.5 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 3125 | 1562.5 | 85.71% | 2000 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
28 |  | 2005-06-22 | 16:30 | 2005-06-22 | 17:07 | 0:37 | 0.61667 | MILAGRO SUR | ALIM. LAS PIÑAS | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 770.8333 | 48% | 1500 | IF | POR COMETA EN LA LINEA
32 |  | 2005-06-28 | 7:52 | 2005-06-26 | 8:08 | 0:16 | 0.26667 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 625 | 416.6667 | 111.1111 | 66.67% | 14109 | IF | POR CAIDA DE AVIONETA SOBRE LA LINEA ( 69 KV )
1 |  | 2005-07-02 | 7:35 | 2005-07-02 | 10:31 | 2:56 | 2.9333 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 15625 | 15625 | 45833.3333 | 100% |  | IF | ( * ) ARBOL SOBRE LA LINEA
10 |  | 2005-07-12 | 9:10 | 2005-07-12 | 11:40 | 2:30 | 2.5 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 ( UNIVERSIDAD ) | 13.8 | 1562.5 | 625 | 1562.5 | 40% |  | IP | REMODELACION EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS
11 |  | 2005-07-12 | 11:45 | 2005-07-12 | 11:50 | 0:05 | 0.083333 | MILAGRO SUR | SALIDAS # 1 ( TIA ), # 3 ( PIÑAS ) | 13.8 | 3645.8333 | 1666.6667 | 138.8889 | 45.71% |  | EF | BAJA FRECUENCIA
9 |  | 2005-08-09 | 7:55 | 2005-08-09 | 9:10 | 1:15 | 1.25 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 9781.25 | 9781.25 | 12226.5625 | 100% | 15746 | IF | FALLA EN PATIOS DEL S.N.I.
10 |  | 2005-08-09 | 7:55 | 2005-08-09 | 9:00 | 1:05 | 1.0833 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14062.5 | 14062.5 | 15234.375 | 100% | 14109 | IF | FALLA EN PATIOS DEL S.N.I.
19 |  | 2005-08-14 | 13:30 | 2005-08-14 | 13:45 | 0:15 | 0.25 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2395.8333 | 598.9583 | 65.71% | 2147 | IF | POR QUEMA DE CANTEROS
22 |  | 2005-08-17 | 17:25 | 2005-08-17 | 16:00 | 0:20 | 0.33333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 1041.6667 | 347.2222 | 28.57% | 2147 | IF | FALLA SECTOR POZOS DE CHOBO
29 |  | 2005-08-24 | 12:30 | 2005-08-24 | 12:45 | 0:15 | 0.25 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 937.5 | 450 | 112.5 | 48% | 2000 | EF | BAJA FRECUENCIA
30 |  | 2005-08-24 | 12:30 | 2005-08-24 | 12:40 | 0:10 | 0.16667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 1666.6667 | 277.7778 | 45.71% | 2147 | EF | BAJA FRECUENCIA
34 |  | 2005-08-24 | 12:30 | 2005-08-24 | 12:40 | 0:10 | 0.16667 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 13.8 | 4166.6667 | 2708.3333 | 451.3889 | 65% | 7243 | EF | BAJA FRECUENCIA
35 |  | 2005-08-25 | 9:50 | 2005-08-25 | 10:25 | 0:35 | 0.58333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3645.8333 | 2083.3333 | 1215.2778 | 57.14% | 4737 | IF | CAMBIO DE CAJA EN MAL ESTADO
3 |  | 2005-09-04 | 8:15 | 2005-09-04 | 15:50 | 8:05 | 8.0833 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 13541.6667 | 13541.6667 | 109461.8056 | 100% | 14109 | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I.
5 |  | 2005-09-04 | 8:15 | 2005-09-04 | 16:50 | 9:05 | 9.0833 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 9375 | 9375 | 85156.25 | 100% | 15746 | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I.
6 |  | 2005-09-05 | 5:40 | 2005-09-05 | 5:44 | 0:04 | 0.066667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 937.5 | 520.8333 | 34.7222 | 55.56% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
7 |  | 2005-09-05 | 5:40 | 2005-09-05 | 5:44 | 0:04 | 0.066667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 1875 | 125 | 72% | 2500 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
10 |  | 2005-09-05 | 6:01 | 2005-09-05 | 6:05 | 0:05 | 0.083333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 937.5 | 625 | 52.0833 | 66.67% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
12 |  | 2005-09-05 | 13:22 | 2005-09-05 | 13:32 | 0:10 | 0.16667 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 9375 | 9375 | 1562.5 | 100% | 15746 | IF | POR RAMA SOBRE LA LINEA
13 |  | 2005-09-06 | 10:14 | 2005-09-06 | 10:55 | 0:41 | 0.68333 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 9375 | 9375 | 6406.25 | 100% | 15746 | IF | CAÑA DE CONSTRUCCION SOBRE LA LINEA
17 |  | 2005-09-07 | 10:12 | 2005-09-07 | 10:15 | 0:03 | 0.05 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 937.5 | 625 | 31.25 | 66.67% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
18 |  | 2005-09-07 | 10:12 | 2005-09-07 | 10:15 | 0:03 | 0.05 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 1562.5 | 78.125 | 60% | 2500 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
20 |  | 2005-09-07 | 10:18 | 2005-09-07 | 10:26 | 0:08 | 0.13333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 9375 | 729.1667 | 97.2222 | 7.778% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
21 |  | 2005-09-07 | 10:18 | 2005-09-07 | 10:26 | 0:08 | 0.13333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 1770.8333 | 236.1111 | 68% | 2500 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
24 |  | 2005-09-09 | 14:50 | 2005-09-09 | 15:05 | 0:15 | 0.25 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 2083.3333 | 100% | 14109 | IF | FUNDAS PLASTICAS EN LAS LINEAS ( 69 KV )
35 |  | 2005-09-28 | 11:12 | 2005-09-28 | 11:20 | 0:08 | 0.13333 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 1944.4444 | 100% | 14109 | IF | RAMA EN EN TRAMO SUR - MONTERO B-2 ( 69 KV )
36 |  | 2005-09-28 | 11:12 | 2005-09-28 | 11:55 | 0:43 | 0.71667 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 69 | 8333.3333 | 8333.3333 | 5972.2222 | 100% | 14109 | IF | CAÑAS SOBRE LA LINEA
5 |  | 2005-10-06 | 4:52 | 2005-10-06 | 5:20 | 0:28 | 0.46667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 875 | 416.6667 | 194.4444 | 47.62% | 2000 | IF | FALLA POR COMETAS
13 |  | 2005-10-18 | 9:28 | 2005-10-18 | 9:55 | 0:27 | 0.45 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 6562.5 | 100% | 14109 | IF | POR QUEMA DE CANTEROS
18 |  | 2005-10-21 | 17:45 | 2005-10-21 | 18:22 | 0:37 | 0.61667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 3125 | 1927.0833 | 85.71% | 2147 | IF | LINEA ARRANCADA
21 |  | 2005-10-29 | 10:48 | 2005-10-29 | 11:22 | 0:34 | 0.56667 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 8263.8889 | 100% | 15746 | IF | FALLA EN ELIM. L. GARAICOA
4 |  | 2005-11-06 | 14:40 | 2005-11-06 | 15:10 | 0:30 | 0.5 | CENTRAL DIESEL | 100 CAMAS | 13.8 | 625 | 312.5 | 156.25 | 50% | 800 | IF | TIRAFUSIBLE QUEMADO
9 |  | 2005-11-07 | 19:00 | 2005-11-07 | 19:16 | 0:16 | 0.26667 | CENTRAL DIESEL | 100 CAMAS | 13.8 | 625 | 625 | 166.6667 | 100% | 1454 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
16 |  | 2005-11-18 | 4:24 | 2005-11-18 | 4:32 | 0:08 | 0.13333 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 15625 | 15625 | 2083.3333 | 100% | 15746 | IF | POR LLUVIA
3 |  | 2005-12-03 | 16:00 | 2005-12-03 | 16:43 | 0:43 | 0.71667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 937.5 | 416.6667 | 298.6111 | 44.44% | 2000 | EF | BAJA FRECUENCIA
4 |  | 2005-12-03 | 16:00 | 2005-12-03 | 16:43 | 0:43 | 0.71667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2604.1667 | 1875 | 1343.75 | 72% | 2500 | EF | BAJA FRECUENCIA
12 |  | 2005-12-07 | 7:14 | 2005-12-07 | 7:30 | 0:16 | 0.26667 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 16666.6667 | 16666.6667 | 4444.4444 | 100% | 15747 | IF | FALLA POR LLOVISNA
13 |  | 2005-12-09 | 9:25 | 2005-12-09 | 14:50 | 5:25 | 5.4167 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO | 13.8 | 729.1667 | 416.6667 | 2256.9444 | 57.14% | 800 | IF | POR CAMBIO DE POSTE
16 |  | 2005-12-13 | 9:20 | 2005-12-13 | 15:20 | 6:00 | 6 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO | 13.8 | 729.1667 | 416.6667 | 2500 | 57.14% | 800 | IF | CAMBIO DE POSTE POR CIA. PRIVADA
17 |  | 2005-12-18 | 7:30 | 2005-12-18 | 9:18 | 1:48 | 1.8 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 2187.5 | 3937.5 | 60% | 2147 | IF | LINEA ARRANCADA
27 |  | 2005-12-26 | 3:00 | 2005-12-26 | 9:10 | 6:10 | 6.1667 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 13.8 | 14583.3333 | 14583.3333 | 89930.5556 | 100% | 15747 | IF | FALLA EN LINEA L. GARAICOA
30 |  | 2005-12-27 | 0:14 | 2005-12-27 | 8:37 | 8:43 | 8.7167 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 1875 | 16343.75 | 51.43% | 2147 | IF | FALLA
31 |  | 2005-12-27 | 9:10 | 2005-12-27 | 9:54 | 0:44 | 0.73333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 1979.1667 | 1451.3889 | 54.29% | 2147 | IF | FALLA AISLADOR EN MAL ESTADO
32 |  | 2005-12-27 | 9:28 | 2005-12-27 | 11:10 | 1:42 | 1.7 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO | 13.8 | 729.1667 | 364.5833 | 619.7917 | 50% | 800 | IF | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO