TABLA # 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR.

|  | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro de la tubería. | 2-1/2ulgadas | 1.5 pulgadas | 1 pulgada |
| Longitud Total de la Tubería. | 41.8 metros | 34.7 metros | 15.6 metros |
| Material. | Acero ASTM A52 | Acero ASTM A52 | Acero ASTM A52 |
| Espesor de la tubería. | Cédula 80 | Cédula 40 | Cédula 40 |
| Espesor del aislamiento. | 1 pulgada | 1 pulgada | 1 pulgada |
| Tipo de aislamiento | Lana de vidrio con cubierta de tala, yeso y cal. | Lana de vidrio con cubierta de tala, yeso y cal. | Lana de vidrio con cubierta de tala, yeso y cal. |
| Estado de la tubería. | Regular | Regular | Regular |
| Estado general aislamiento. | Deteriorado | Deteriorado | Deteriorado |
| Tiempo de servicio. | 24 años | 24 años | 24 años |

TABLA # 5

EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADO, TIPO DE TRAMPA EN SERVICIO Y DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RETORNO DE CONDENSADO.

SISTEMA ACTUAL

| Equipo y/o Sistema de extracción de condensado | Tipo de Trampa | Presión (psig) | ø Tubería (pulgadas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribuidor de Vapor | Termodinámica | 100 | 1 |
| Intercambiador de calor | F&T | 100 | ½ |
| PEC Intercambiador Calor | F&T | 100 | 1 |
| Cuarto de Estabilidad | Termostática | 30 | ½ |
| Equipo Deshumidificador | Termodinámica | 100 | 1-½ |
| Cuarto de Recubrimiento | Termostática | 60 | ½ |
| PEC Cuarto Recubrimiento | F&T | 100 | ½ |
| Cuarto de Granulación N.L. | F&T | Modulante | 1 |
| Control de Calidad | F&T | 60 | ½ |
| PEC Control Calidad | F&T | 100 | ½ |
| Tanque de agua deionizada | F&T | 100 | ½ |
| PEC Tanque agua deionizada | F&T | 100 | ½ |
| Cuarto Preparación Líquidos | Termostática | 60 | ½ |
| PEC Cuarto Prep. Líquidos | F&T | 100 | ½ |
| Cuarto Preparación cremas. | Termostática | 60 | ½ |
| PEC Cuarto Prep. Cremas. | F&T | 100 | ½ |
| Autoclave N. L. | Termostática | 60 | ½ |
| PEC Autoclave área N. L. | F&T | 100 | ½ |
| Autoclave Cefas | Termostática | 60 | ½ |
| PEC Autoclave Cefas | F&T | 100 | ½ |
| PEC Lavado Equipos Cefas | N/A | 100 | ½ |

TABLA # 6

CONSUMO DE VAPOR POR EQUIPOS Y SU PRESIÓN DE TRABAJO

SISTEMA ACTUAL

| Equipo | Presión (psig) | Consumo vapor Servicio (Kg/h) |
| --- | --- | --- |
| Intercambiador de calor | 100 | 437 |
| Cuarto de Estabilidad | 30 | 24 |
| Equipo Deshumidificador | 100 | 50* |
| Cuarto Recubrimiento | 60 | 25* |
| Cuarto Granulación N.L. | Modulante | 9 |
| Lavado Equipos N. L. | 100 | 5** |
| Control de Calidad | 60 | 85** |
| Tanque agua deionizada | 30 | 59 |
| Cuarto Prep. Líquidos | 60 | 99 |
| Cuarto Prep. Cremas. | 60 | 130 |
| Autoclave N. L. | 60 | 140* |
| Autoclave Cefas | 60 | 125* |
| Lavado Equipos Cefas | 100 | 5** |
| Cuarto Aguas Especiales | 100 | 343 |

* Valor tomado del manual de fabricante

**Valor dado por personal de mantenimiento

TABLA # 7

CONSUMO DE VAPOR POR EQUIPOS Y SU PRESIÓN DE TRABAJO.

SISTEMA PROPUESTO.

| Equipo | Presión (Pulg) | Consumo vapor Servicio (Kg/h) |
| --- | --- | --- |
| Intercambiador de calor | 15 | 400 |
| Equipo Deshumidificador | 100 | 50* |
| Cuarto Recubrimiento | 60 | 25* |
| Cuarto Granulación N.L. | Modulante | 9 |
| Lavado Equipos N. L. | 100 | 5** |
| Control de Calidad | 60 | 85** |
| Tanque agua Deionizada | 30 | 55 |
| Cuarto Prep. Líquidos | 60 | 99 |
| Cuarto Prep. Cremas. | 60 | 130 |
| Lavado Equipos Cefas | 100 | 5** |
| Cuarto Aguas Especiales | 100 | 608* |

* Valor tomado del manual de fabricante

**Valor dado por personal de mantenimiento

TABLA #8

PUNTO DE CONSUMO DE VAPOR, DIÁMETRO DE TUBERÍAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN.

SISTEMA PROPUESTO

| Punto de consumo de vapor | Diámetro aguas arriba SRP (mm) | Diámetro aguas abajo SRP (mm) |
| --- | --- | --- |
| Línea principal de vapor | 80 | - |
| Intercambiador de calor | 40 | 100 |
| Equipo Deshumidificador | 32 | 32 |
| Cuarto Recubrimiento | 15 | 15 |
| Cuarto Granulación N.L. | 15 | - |
| Lavado Equipos N. L. | 15 | - |
| Control de Calidad | 20 | 25 |
| Tanque agua deionizada | 15 | 25 |
| Cuarto Prep. Líquidos | 20 | 25 |

TABLA # 16

TIPO DE TRAMPAS DE VAPOR SELECCIONADAS POR EQUIPOS O SISTEMA

SISTEMA PROPUESTO

| Equipo | Tipo de Trampa | Modelo Armstrong | Diámetro Conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribuidor de vapor | BI | 800 | 3/4" |
| Intercambiador de calor | F&T | 75-A5 | 1-1/4" |
| PEC Intercambiador calor | BI | 800 | 1/2" |
| Cuarto Recubrimiento | F&T | 75-A4 | 1/2" |
| PEC Cuarto Recubrimiento | BI | 800 | 1/2" |
| Cuarto Granulación N.L. | BI | 800 | 1/2" |
| Control de Calidad | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Control Calidad | BI | 800 | 1/2" |
| Tanque Agua Deionizada | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Taque Agua Deionizada | BI | 800 | 1/2" |
| Cuarto Preparación Líquidos | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Cuarto Prep. Líquidos | BI | 800 | 1/2" |
| Cuarto Preparación Cremas. | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Cuarto Prep. Cremas | BI | 800 | 1/2" |
| Lavado Equipos Cefas | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Cuarto Aguas Especiales | BI | 800 | 1/2" |
| PEC Línea Principal de vapor | BI | 800 | 1/2" |

| Equipos y accesorios Sist. Distr. Vapor y Ret. Condensado. | $ 32,067.51 |
| --- | --- |
| Montaje de Línea de Distribución de vapor de 3”. | $ 7,498.81 |
| Suministro e Instalación de Cañuela Aislante. | $ 7,210.82 |
| Equipos Sistema Recuperación de Vapor Flash. | $ 6,054.83 |
| TOTAL | $ 52,831.97 |