Examen 1ª Evaluación - Instalaciones Eléctricas Industriales - 2T2012

26/11/2012

(Puntos c/pregunta)

- Defina lo qué es una Instalación Eléctrica Industrial. (5)

- En la planificación de un sistema eléctrico industrial se debe considerar la participación de: (5)

- Establezca una guía para la planeación de un sistema eléctrico industrial. (5)

- Puntualice los puntos a considerar en el dimensionamiento de un conductor eléctrico. (5)

- Un motor trifásico de 30Kw 230V 60Hz tiene una eficiencia de 70% y trabaja a un Fp de 0.6. Es conectado a su arrancador a 25m. La caída de voltaje en los cables no debe exceder 6V. asuma una temperatura ambiente de 35ºC. Determine su acometida, diámetro del conduit y la protección respectiva. Además estime el Qc para la corrección del Fp. (10)

- En un diagrama unifilar de una planta industrial ilustre los diferentes tipos de compensaciones del factor de potencia. Mencione los criterios de selección y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. (10)

- Describa y cuantifique el efecto de los armónicos en el dimensionamiento de los conductores neutro y de fases. Explique (5)

- Realice las conexiones para un correcto giro a derechas e izquierda en el arranque Y/∆ de un motor trifásico JA de seis terminales. (10)

- En un diagrama unifilar típico de una planta industrial incluya en detalle las conexiones de una compensación centralizada del factor de potencia. (10)

- Para un  motor de 12 terminales. Realice las conexiones para 460V. (10)

4

8

10

2

9

5

11

3

6

7

12

1

- A que se refiere la categoría de empleo en los contactores. Explique en detalle. (10)

- Hallar la protección y conductores (THHN-90ºC) para la acometida 480Y/277 volts a un grupos de cargas industriales, todas las terminaciones son listadas para 75ºC. (15)

Alumbrado 11600VA –luminarias de descarga conectadas a 277V

44 unidades fluorescentes de 4-34W – 277volts – 2 balastros de 0.35 A cada una.

42 HID 1000W – 480 volts – 2.3 A

5 motores trifásicos JA 10HP – 460V – 14 A Letra de código G – Fs 1.15

2 motores trifásicos JA 20HP – 460V – 27 A Letra de código F – Fs 1.15

3 soldadoras AC tipo transformador 23 A – 480volts – 60% duty cycle (*0.78) – factor de demanda 100%, 100%, 85% respectivamente. (carga no continua)

3 Secadoras de procesos industriales, 480 volt, trifásicas, 15 kW cada una (asuma uso continuo).