Examen de Instalaciones Eléctricas Industriales

3ª Evaluación - 19/02/2013

100% (10% cada tema a excepción 7 y 8 - 20%)

- Establezca una guía para la planeación de un sistema eléctrico industrial.

- Describa y cuantifique el efecto de los armónicos en el dimensionamiento de los conductores neutro y de fases. Explique.

- Mencione por lo menos siete (7) fuentes de generación de armónicos en instalaciones eléctricas industriales (iei)

- Los capacitores generan armónicos? Explique.

- Liste por lo menos seis (6)  efectos de los armónicos en una iei. Explique brevemente cada uno de ellos.

- Cuál es la solución a la presencia de armónicos en una iei. Explique detalladamente.

- De acuerdo a los siguientes datos: medición en alta: Tc 50:5; Tp 8400/120. Transformador de la Subestación 1000KVA - Delta / Y - 13.8 KV/230-127V- 60Hz - Xcc 4%.

- Estimar el banco de capacitores para mejorar el fp de la instalación eléctrica industrial.

- Realice un diagrama unifilar de conexiones para una compensación centralizada. Estime el número de pasos que va a tener el banco de capacitores. Dimensione, acometidas, protecciones y el valor de cada paso.

| KW/hr |  | KVAR/hr |  | DEMANDA MAXIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actual | anterior | actual | anterior | A (resto de horas) | B (horas pico) |
| 6106 | 5476 | 4250 | 3917 | 1,56 | 1,15 |
| 6740 | 6106 | 4620 | 4250 | 1,56 | 1,20 |
| 7400 | 6740 | 4931 | 4620 | 1,50 | 1,43 |
| 8105 | 7400 | 5289 | 4931 | 1,47 | 1,22 |
| 8745 | 8105 | 5675 | 5289 | 1,47 | 1,14 |
| 9475 | 8745 | 6125 | 5675 | 1,13 | 1,10 |

- En la siguiente iei. Determinar las protecciones en A y B

4160 V

Delta/Y – 750KVA –4160/440V – 5.5%

3 mot síncronos 600Hp, 1200 rpm - fp=1

M AC

Delta/Y - 3MVA – 69/4.16Kv – 7%

Alumbrado

69Kv -1000MVAcc

440V

MI 100Hp – fp=0.7

Y – 500Kw – 625KVA x”= 9%

G AC

MI 100Hp-fp 0.7 - 440v

MI 100Hp-fp 0.7 - 440v

A	   B