APENDICES

#### APENDICE A

#### EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PARA VARIOS TIPOS DE DAÑOS

| ### Técnica de Inspección | Reducción de espesor | Fisuras en superficie | Fisuras subsuperficiales | Formación de microfisuras | Cambios metalográficos | Cambios dimensionales | Ampolladuras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección Visual | 1 – 3 | 2 – 3 | X | X | X | 1 – 3 | 1 – 3 |
| Ondas longitudinales de ultrasonido | 1 – 3 | 3 – X | 3 – X | 2 – 3 | X | X | 1 – 2 |
| Ondas superficiales de ultrasonido | X | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 – 3 | X | X | X |
| Partículas magnéticas fluorescentes | X | 1 – 2 | 3 – X | X | X | X | X |
| Tintas penetrantes | X | 1 – 3 | X | X | X | X | X |
| Emisión acústica | X | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – X | X | X | 3 – X |
| Corrientes de Eddy | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 3 – X | X | X | X |
| Detección de fugas | 1 – 2 | X | X | X | X | X | X |
| Radiografía | 1 – 3 | 3 – X | 3 – X | X | X | 1 – 2 | X |
| Medición de dimensiones | 1 – 3 | X | X | X | X | 1 – 2 | X |
| Metalografía | x | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 1 – 2 | X | X |

1= Muy efectivo		2 = Efectividad normal		3 = Posiblemente efectivo			X = No se usa normalmente

#### APÉNDICE B

#### INSPECCIONES RECOMENDADAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LOS MECANISMOS DE DETERIORO DE ACUERDO A LA NORMA API 573

| Mecanismo de Deterioro | Manifestación | Técnica de Inspección | Criterio de Aceptación Típico | Métodos de Prevención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creep/Ruptura por Tensión | Protuberancia en tubos | Inspección Visual Medición dimensional | Máximo 1% - 5% de crecimiento | Reducir la temperatura de metal del tubo y / o tensiones de operación |
| Creep | Protuberancia en tubos | Metalografía en sitio | No hay criterio definido, evalúe la cantidad y severidad del daño | Reducir la temperatura de metal del tubo y / o tensiones de operación |
| Creep | Pandeo en tubos | Medición dimensional de la cantidad pandeada | Máximo 5 diámetros de tubo | Revisar la temperatura de operación del metal, el sistema de soporte de los tubos |
| Transformación metalúrgica de materiales ferríticos | Alta dureza | Pruebas de dureza | Máximo 220 BHN para aceros al carbono y 280 BHN para Cr - Mo | Revisar la operación de los quemadores e indicadores de proceso |
| Adelgazamiento, oxidación externa | Perdida general del metal | Medición ultrasónica | Espesor mayor que el mínimo espesor requerido para ser cambiado | Reducir la temperatura de operación del tubo, cambiar el material por otro más resistente a la oxidación |
| Adelgazamiento, erosión | Perdida localizada de metal | Medición ultrasónica Pruebas radiográficas | Espesor mayor que el mínimo espesor requerido para ser cambiado | Revisar las tasas de fluido, revisar la composición del fluido, considerar cambiar el material. |

#### APÉNDICE C

#### DATOS DE LA CALDERA ACUATUBULAR YB-7005 EMPLEADOS EN EL ANALISIS CUANTITATIVO

| Zona | Tiempo Servicio (yr) | Diámetro Diseño (in) | Espesor Diseño (in) | Espesor Instalado (in) | Espesor Medido (in) | Tasa de Corrosión (in/yr) | Temp. Diseño (°F) | Temp. Operación (°F) | Presión Diseño (PSI) | Presión Operación (PSI) | Material de Construcción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banco generador | 5,9 | 2,5 | 0,125 | 0,144 | 0,138 | 0,001017 | 700 | 550 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pared lateral Izquierda | 5,9 | 2,5 | 0,165 | 0,190 | 0,187 | 0,000508 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pared lateral derecha | 5,9 | 2,5 | 0,165 | 0,190 | 0,186 | 0,000678 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pared posterior | 5,9 | 2,5 | 0,165 | 0,190 | 0,184 | 0,001017 | 700 | 500 | 770 | 592 | SA-192 |
| Techo del hogar | 5,9 | 2,5 | 0,180 | 0,207 | 0,194 | 0,002203 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pared frontal A | 5,9 | 2,5 | 0,180 | 0,207 | 0,186 | 0,003559 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pared frontal B | 5,9 | 2,5 | 0,220 | 0,253 | 0,237 | 0,002712 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-192 |
| Piso | 5,9 | 2,5 | 0,180 | 0,207 | 0,197 | 0,001695 | 700 | 450 | 770 | 592 | SA-192 |
| Pantalla | 5,9 | 2,5 | 0,165 | 0,190 | 0,172 | 0,003051 | 700 | 650 | 770 | 592 | SA-192 |
| Sobrecalentador | 5,9 | 2,5 | 0,220 | 0,253 | 0,239 | 0,002373 | 752 | 700 | 770 | 592 | SA-213-T11 |
| Alimentadores | 5,9 | 3,0 | 0,180 | 0,207 | 0,201 | 0,001000 | 650 | 450 | 770 | 592 | SA-192 |
| Retorno | 5,9 | 4,0 | 0,203 | 0,233 | 0,226 | 0,001186 | 650 | 500 | 770 | 592 | SA-192 |
| Vapor Saturado | 5,9 | 10,75 | 0,593 | 0,682 | 0,676 | 0,001000 | 650 | 500 | 770 | 592 | SA-106-B |
| Atemperador | 5,9 | 10,75 | 0,593 | 0,682 | 0,676 | 0,001000 | 684 | 450 | 770 | 592 | SA-106-B |
| Cabezales sobrecalentador | 5,9 | 12,75 | 0,875 | 1,000 | 0,994 | 0,001017 | 752 | 600 | 770 | 592 | SA-106-B |
| Cabezales pared lateral | 5,9 | 12,75 | 0,875 | 1,000 | 0,990 | 0,001695 | 650 | 500 | 770 | 592 | SA-192 |
| DOMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domo de vapor | 5,9 | 60,75 | 1,75 | 2,0125 | 2,0066 | 0,001 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-516-70 |
| Domo de agua | 5,9 | 41,5 | 2,25 | 2,5875 | 2,5816 | 0,001 | 700 | 600 | 770 | 592 | SA-516-70 |
| OTROS ELEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ducto de gases | 5,9 | 79,58 | 0,25 | 0,275 | 0,259 | 0,002712 | - | 600 | - | - | ASTM A36 |
| Ducto de aire3 | 5,9 | 54 | 0,25 | 0,275 | 0,261 | 0,002373 | - | 500 | - | - | ASTM A36 |

#### APÉNDICE D

#### SUBFACTOR DE MÓDULO TÉCNICO POR REDUCCIÓN DE ESPESOR

| Numero de Inspecciones |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  |
| ar/t | NInguna | M | R | N | A | M | R | N | A | M | R | N | A | M | R | N | A | M | R | N | A |
| 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.14 | 20 | 17 | 10 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 0.16 | 90 | 70 | 50 | 20 | 3 | 50 | 20 | 4 | 1 | 40 | 10 | 1 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 0.18 | 250 | 200 | 130 | 70 | 7 | 170 | 70 | 10 | 1 | 130 | 35 | 3 | 1 | 100 | 15 | 1 | 1 | 70 | 7 | 1 | 1 |
| 0.20 | 400 | 300 | 210 | 110 | 15 | 290 | 120 | 20 | 1 | 240 | 60 | 5 | 1 | 180 | 20 | 2 | 1 | 120 | 10 | 1 | 1 |
| 0.25 | 520 | 450 | 290 | 150 | 20 | 350 | 170 | 30 | 2 | 260 | 80 | 6 | 1 | 200 | 30 | 2 | 1 | 150 | 15 | 2 | 1 |
| 0.30 | 650 | 550 | 400 | 200 | 30 | 400 | 200 | 40 | 4 | 320 | 110 | 9 | 2 | 240 | 50 | 4 | 2 | 180 | 25 | 3 | 2 |
| 0.35 | 750 | 650 | 550 | 300 | 80 | 600 | 300 | 80 | 10 | 540 | 150 | 20 | 5 | 440 | 90 | 10 | 4 | 350 | 70 | 6 | 4 |
| 0.40 | 900 | 800 | 700 | 400 | 130 | 700 | 400 | 120 | 30 | 600 | 200 | 50 | 10 | 500 | 140 | 20 | 8 | 400 | 110 | 10 | 8 |
| 0.45 | 1050 | 900 | 810 | 500 | 200 | 800 | 500 | 160 | 40 | 700 | 270 | 60 | 20 | 600 | 200 | 30 | 15 | 500 | 160 | 20 | 15 |
| 0.50 | 1200 | 1100 | 970 | 600 | 270 | 1000 | 600 | 200 | 60 | 900 | 360 | 80 | 40 | 800 | 270 | 50 | 40 | 700 | 210 | 40 | 40 |

M: Mala			R: Regular				N: Normal			A: Alta

Instrucciones:

- Identifique la columna con el valor calculado de ar/t o el próximo alto valor. Puede usarse interpolación entre filas.

- Determine el subfactor con base a la columna apropiada para el número de inspecciones o la más alta efectividad de inspeccion.

#### APÉNDICE E

#### SUBFACTOR DE MÓDULO TÉCNICO POR AGRIETAMIENTO CAUSTICO

| N° de Inspecciones |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  | Efectividad de Inspección |  |  |  |
| Máximo índice de severidad | No Inspección | Mala | Regular | Normal | Alta | Mala | Regular | Normal | Alta | Mala | Regular | Normal | Alta | Mala | Regular | Normal | Alta | Mala | Regular | Normal | Alta | Mala | Regular | Normal | Alta |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 50 | 40 | 17 | 5 | 3 | 30 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 80 | 33 | 10 | 5 | 60 | 20 | 4 | 1 | 40 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 500 | 400 | 170 | 50 | 25 | 300 | 100 | 20 | 5 | 200 | 50 | 8 | 1 | 100 | 25 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 |
| 1000 | 1000 | 800 | 330 | 100 | 50 | 600 | 200 | 40 | 10 | 400 | 100 | 16 | 2 | 200 | 50 | 5 | 1 | 100 | 25 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1 | 1 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 1670 | 500 | 250 | 3000 | 1000 | 250 | 50 | 2000 | 500 | 80 | 10 | 1000 | 250 | 25 | 2 | 500 | 125 | 5 | 1 | 250 | 50 | 2 | 1 |

#### SUBFACTOR DE MÓDULO TÉCNICO AJUSTADO PARA ATAQUE POR HIDROGENO

|  |  | Primera Inspección Efectividad |  |  | Segunda Inspección Efectividad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de Severidad | No Inspección | Mala | Regular | Normal | Mala | Regular | Normal |
| Daño Observado | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Alta Susceptibilidad | 2000 | 1800 | 1200 | 800 | 1600 | 800 | 400 |
| Media Susceptibilidad | 200 | 1800 | 1200 | 80 | 160 | 80 | 40 |
| Baja Susceptibilidad | 20 | 18 | 12 | 8 | 16 | 8 | 4 |
| No Susceptible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### APÉNDICE F

#### SUBFACTOR DE MÓDULO TÉCNICO PARA FRACTURAS POR FRAGILIZACION

| NO PWHT |  | Espesor (pulgadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| T-Tref | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
|  | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
|  | 60 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 36 | 60 |
|  | 40 | 0.0 | 0.7 | 2 | 9 | 29 | 69 | 133 | 224 | 338 |
|  | 20 | 0.1 | 1.3 | 10 | 49 | 143 | 296 | 500 | 741 | 1008 |
|  | 0 | 0.9 | 3 | 39 | 175 | 424 | 759 | 1142 | 1545 | 1950 |
|  | -20 | 1.2 | 7 | 109 | 405 | 850 | 1366 | 1897 | 2415 | 2903 |
|  | -40 | 2 | 16 | 220 | 697 | 1317 | 1969 | 2596 | 3176 | 3703 |
|  | -60 | 2 | 30 | 350 | 988 | 1740 | 2479 | 3160 | 3769 | 4310 |
|  | -80 | 3 | 46 | 474 | 1239 | 2080 | 2873 | 3581 | 4203 | 4746 |
|  | -100 | 4 | 61 | 579 | 1436 | 2336 | 3160 | 3883 | 4509 | 5000 |

| PWHT |  | Espesor (pulgadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| T-Tref | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|  | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
|  | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2 | 3 | 4 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 |
|  | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2 | 6 | 14 | 29 | 53 | 88 |
|  | -20 | 0.0 | 0.4 | 2 | 5 | 17 | 41 | 83 | 144 | 224 |
|  | -40 | 0.0 | 0.9 | 3 | 12 | 38 | 90 | 171 | 281 | 416 |
|  | -60 | 0.0 | 1.1 | 5 | 22 | 68 | 153 | 277 | 436 | 623 |
|  | -80 | 0.0 | 1.2 | 7 | 34 | 102 | 219 | 382 | 582 | 810 |
|  | -100 | 0.0 | 1.3 | 9 | 46 | 133 | 277 | 472 | 704 | 962 |

#### APÉNDICE G

#### PARAMETROS LARSON-MILLER PARA LOS TUBOS DE LA CALDERA YB-7005 (ADAPTADO DE API RP 530)

| MATERIALES |  |  |  |  |  | Constante C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ao | A1 | A2 | A3 | A4 |  |
| Acero de bajo Carbono A 161 A192 | 3.98044E+01 | -1.55223E-01 | 0.000000E+00 | -2.52453E+00 | 0.000000E+00 | 20 |
| 1 ¼ Cr – ½ Mo A 213 T11 A 355 P11 A 200 T11 | 4.26001E+01 | 0.000000E+00 | 0.000000E+00 | -2.62249E+00 | 0.000000E+00 | 20 |

Notas:

- La lista completa para todos los materiales esta disponible en API RP 530 Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum Refineries.

- Las unidades para las ecuaciones en la tabla son como sigue:  está en Ksi.

- El Parámetro Larson-Miller, se calcula con la ecuación:

El espesor instalado corresponde a un 15% mas que el espesor de diseño.

Estos tubos rodean a los quemadores, por ello tienen un espesor mayor que los otros que conforman la pared frontal.

Para el análisis cuantitativo se empleo el diámetro equivalente debido a que los ductos son cuadrados, De = (2a*b)/(a+b)